ООО «ИСПОЛНИТЕЛЬ РАСЧЕТА»

| СОГЛАСОВАНО Директор ООО «ЗАКАЗЧИК РАСЧЕТА» _____________ У.У. Уууууууу «ДД» месяц 2024 года | УТВЕРЖДАЮ Директор ООО «ИСПОЛНИТЕЛЬ РАСЧЕТА» _____________ Х.Х. Ххххххх «ДД» месяц 2024 года |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

по определению расчетной величины индивидуального пожарного риска для объекта:

«Одноэтажное офисное здание, расположенный по адресу: 
г. Город, ул. Улица, д.1»

Исполнитель:

Х.Х. Ххххххх

2024

Оглавление

1.	Описание объекта	1

Наименование и адрес объекта защиты

Расчет величины пожарного риска выполняется для объекта: «Одноэтажное офисное здание», расположенный по адресу: г. Город, ул. Улица, д.1.

Согласно статье 6 федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пожарную безопасность объекта защиты можно считать обеспеченной, если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений.

Таким образом, для проверки обеспечения пожарной безопасности необходимо провести расчет и оценку пожарного риска. Если величина пожарного риска не превысит нормативное значение, то пожарная безопасность объекта считается обеспеченной. Если риск окажется сверхнормативным, необходимо будет разрабатывать дополнительные противопожарные мероприятия по снижению его величины.

Цель работы – определение величин пожарного риска для объекта защиты, сравнение их с нормативными значениями и, при необходимости, разработка дополнительных противопожарных мероприятий.

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:

1) проведен анализ пожарной опасности объекта, выявлены наиболее неблагоприятные сценарии возникновения и развития пожароопасных ситуаций;

2) выбраны методы прогноза неблагоприятных последствий при авариях;

3) проведен прогноз неблагоприятных последствий и оценка опасности для людей;

4) рассчитаны значения пожарного риска.

Методы исследования:

Расчет выполняется в соответствие с методикой определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности (приложение к приказу МЧС России от 14.11.2022 г. № 1140).

Анализ пожарной опасности объекта. Исходные данные

Основания для расчета: разработка декларации пожарной безопасности

(- если расчет проводится с целью подтверждения условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности при отступлении от требований нормативных документов по пожарной безопасности, привести формулировки данных отступлений со ссылками на соответствующие пункты нормативных документов по пожарной безопасности;

- если расчет проводится с целью подтверждения эффективности мероприятий в рамках специальных технических условий или комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, привести ссылку на соответствующий документ и перечень мероприятий)

Общие сведения

Расчет величины пожарного риска выполняется для объекта: «Одноэтажное офисное здание», расположенный по адресу: г. Город, ул. Улица, д.1.

Таблица 1 Общие сведения

| Степень огнестойкости |  |
| --- | --- |
| Класс функциональной пожарной опасности | Ф4.3, Ф2.1 |
| Класс конструктивной опасности |  |
| Количество этажей |  |
| Высота этажей/помещений |  |
| Расстояние до ближайшей пожарной части |  |
| Время функционирования объекта | 12 час. |

Таблица 2 Информация о пожарных отсеках, входящих в состав объекта

| Название | Расположение в осях | Площадь, м2 | ФПО | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Описание архитектурно-планировочных особенностей: …

Наличие помещений, рассчитанных на пребывание 50 человек и более (количество эвакуационных выходов из них, функциональное назначение, количество на этаже): …

Описание путей эвакуации

Таблица 3 Параметры эвакуационных выходов с этажа и из здания

| Название выхода | Расположение в осях | Ширина, м |
| --- | --- | --- |

Таблица 4 Параметры эвакуационных лестниц и лестничных клеток

| Название лестницы | Расположение в осях | Тип | Ширина маршей, м | Ширина площадок, м | Ширина выходов с этажей, м | Ширина выходов из ЛК, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 5 Параметры зон безопасности МГН

| Название | Расположение в осях | Ширина двери, м | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |

Для каждого сценария информация о путях эвакуации из расчетных файлов приведена в разделе «Исходные данные для расчета времени эвакуации».

Системы противопожарной защиты

(В данном разделе приводятся сведения о наличии и работоспособности систем противопожарной защиты, их соответствия требованиям нормативных документов и работоспособности.

Обязательно указывается тип системы СОУЭ

При наличии системы противодымной защиты указываются параметры: места размещения дымоприемных устройств и их расходы, расход воздуха в месте подачи системой приточной противодымной вентиляции.

Для эксплуатируемого объекта наличие и соответствие указанных систем требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (работоспособность) должны подтверждаться документами в соответствии с пунктами5.4 и 6.4 СП)

Для каждого сценария информация о системе противодымной защиты из расчетных файлов приведена в разделе «Исходные данные для расчета времени блокирования».

Количество и размещение людей

(В данном разделе приводится количество и размещение людей, в том числе маломобильных, немобильных и нетранспортабельных)

Для каждого сценария информация из расчетных файлов приведена в разделе «Исходные данные для расчета времени эвакуации».

Перечень рассматриваемых сценариев пожара

Сценарий №1 Пожар возле выхода 1

(В разделе приводится описание сценария пожара, в т.ч.:

- обоснование выбора данного сценария (например, проверка влияния отступлений от требований нормативных документов по пожарной безопасности);

- место возникновения пожара;

- расчетная области (помещение или система помещений, учитываемых при расчете элементов внутренней структуры помещений, состояние проемов);

- принятая пожарная нагрузка;

- максимальная площадь очага пожара;

- учитывается ли системы дымоудаления (параметры системы);

- наличие/отсутствие АУПТ в помещение очага пожара;

- время начала эвакуации;

- используемые и блокированные в данном сценарии выходы, лестницы и пути эвакуации

)

Сценарий №2 Пожар возле выхода 2

(В разделе приводится описание сценария пожара, в т.ч.:

- обоснование выбора данного сценария (например, проверка влияния отступлений от требований нормативных документов по пожарной безопасности);

- место возникновения пожара;

- расчетная области (помещение или система помещений, учитываемых при расчете элементов внутренней структуры помещений, состояние проемов);

- принятая пожарная нагрузка;

- максимальная площадь очага пожара;

- учитывается ли системы дымоудаления (параметры системы);

- наличие/отсутствие АУПТ в помещение очага пожара;

- время начала эвакуации;

- используемые и блокированные в данном сценарии выходы, лестницы и пути эвакуации

)

Наименование использованной методики расчета по оценке пожарного риска

Расчет выполняется в соответствие с методикой определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности (приложение к приказу МЧС России от 14.11.2022 г. № 1140).

Расчетная величина пожарного риска в здании, сооружении или пожарном отсеке определяется как максимальное значение пожарного риска из рассмотренных сценариев пожара:

R = max {Ri…Rj…Rk},

где Ri– расчетная величина пожарного риска для i-го сценария пожара,

K – количество рассмотренных сценариев пожара.

Расчетная величина индивидуального пожарного риска Ri,i для i-го сценария пожара рассчитывается по формуле:

Ri,j= Qп,i (1–Kап,i)Pпp,i (1–Рэ,i,j)(1–Kп.з,i),

где Qп,i – частота возникновения пожара в здании в течение года определяется на основании статистических данных, приведенных в приложении № 1 к настоящей Методике. При отсутствии статистической информации допускается принимать Qп = 410-2 для каждого здания;

Kап,i – коэффициент, учитывающий соответствие установок автоматического пожаротушения (далее – АУП) требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. Значение параметра Кап,i принимается равным Kап,i = 0,9, если выполняется хотя бы одно из следующих условий:

здание оборудовано системой АУП, соответствующей требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

оборудование здания системой АУП не требуется в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

эффективность системы подтверждена в соответствии с условием соответствия здания требованиям пожарной безопасности, предусмотренным пунктом 5 части 1 статьи 6 Федерального закона № 123-ФЗ3.

В остальных случаях Kап,i принимается равной нулю;

Рпр,i – вероятность присутствия людей в здании, определяемая из соотношения Рпр,i = tфункц,i /24, где tфункц,i – время нахождения людей в здании в часах;

Рэ,i – вероятность эвакуации людей;

Kп.з,i –коэффициент, учитывающий соответствие системы противопожарной защиты, направленной на обеспечение безопасной эвакуации людей при пожаре, требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

Вероятность эвакуации Рэ рассчитывают по формуле:

,

где tр – расчетное время эвакуации людей, мин;

tнэ – время начала эвакуации (интервал времени от возникновения пожара до начала эвакуации людей), мин;

tбл – время от начала пожара до блокирования эвакуационных путей в результате распространения на них ОФП, имеющих предельно допустимые для людей значения (время блокирования путей эвакуации), мин;

tск – время существования скоплений людей на участках пути (плотность людского потока на путях эвакуации превышает значение 0,5).

Коэффициент, учитывающий соответствие системы противопожарной защиты, направленной на обеспечение безопасной эвакуации людей при пожаре, требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, Kп.з рассчитывается по формуле:

где Kобн – коэффициент, учитывающий соответствие системы пожарной сигнализации требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

Kсоуэ – коэффициент, учитывающий соответствие системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

Kпдз – коэффициент, учитывающий соответствие системы противодымной защиты, требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

Значение параметра Кi принимается равным Ki = 0,8, если выполняется хотя бы одно из следующих условий:

здание оборудовано системой, соответствующей требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

оборудование здания системой не требуется в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

эффективность системы подтверждена в соответствии с условием соответствия здания требованиям пожарной безопасности, предусмотренным пунктом 5 части 1 статьи 6 Федерального закона № 123-ФЗ.

В остальных случаях K,i принимается равной нулю.

Значения расчетных величин пожарного риска для «Сценарий №1 Пожар возле выхода 1»

  - Методы расчета и расчетные программы

    - Метод математического моделирвания пожара

Основой для полевых моделей пожаров являются уравнения, выражающие законы сохранения массы, импульса, энергии и масс компонентов в рассматриваемом малом контрольном объеме.

Уравнение сохранения массы:

. (П6.43)

Уравнение сохранения импульса:

. (П6.44)

Для ньютоновских жидкостей, подчиняющихся закону Стокса, тензор вязких напряжений определяется формулой:

. (П6.45)

Уравнение энергии:

, (П6.46)

где  - статическая энтальпия смеси;

- теплота образования k-го компонента;

- теплоемкость смеси при постоянном давлении;

- радиационный поток энергии в направлении .

Уравнение сохранения химического компонента k:

. (П6.47)

Для замыкания системы уравнений (П6.43) - (П6.47) используется уравнение состояния идеального газа. Для смеси газов оно имеет вид:

, (П6.48)

где  - универсальная газовая постоянная;

- молярная масса k-го компонента.

    - Метод расчета времени эвакуации

Программа Pathfinder реализует индивидуальную модель эвакуации людей. Данная модель принята для расчета исходя из следующих факторов:

- люди индивидуально определяют путь движения;

- люди гибко выбирают, по каким путям осуществлять эвакуацию.

Настройка параметров модели движения Pathfinder для соответствия приложению 2 методики описана в документе «Настройка параметров движения для людей различных групп мобильности»

    - Расчетные программы

Модель эвакуации: Pathfinder 2023.3.1206

Модель ОФП: FDS

Версия Pyrosim: 2023.3.1312

FireRisk 5.20.0

Исходные данные для расчета времени блокирования путей эвакуации опасными факторами пожара

Расчетная область

Расчетная область ограничена сетками FDS. Размер сеток и размер ячеек сеток приведены в таблице:

Таблица 6 Таблица параметров расчетных сеток

| Номер сетки | Название сетки | Размер сетки по X, м | Размер сетки по Y, м | Размер сетки по Z, м | Размер ячейки по X, м | Размер ячейки по Y, м | Размер ячейки по Z, м | Кол-во ячеек в сетке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сетка01 | 30 | 12 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 69120 |

Полный расчетный объем составляет 1080 м3, общее количество ячеек в модели составляет 69120.

Горючая нагрузка

Название: Админ.помещение; мебель+бумага

Примечание: Кошмаров Ю.А.Прогнозирование опасных факторов пожара в помещении: Учебное пособие.,

Полная площадь горючей нагрузки в расчете: 22,5 м²

Рисунок 1 График мощности пожара

Рисунок 2 График массовой скорости выгорания

Таблица 7 Параметры горючей нагрузки

| Тип пожара | F, м^2 | k | v, м/с | ψуд, кг/с/м2 | Qн, кДж/кг | tmax, с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Круговой | 22,5 | 2 | 0,005 | 0,0137 | 14000 | 841 |

Параметры системы противодымной защиты

Данных о системах противодымной защиты в файле FDS не найдено.

Результаты расчета времени блокирования путей эвакуации опасными факторами пожара

Таблица 8 Соответствие датчиков в PyroSim контрольным точкам

| Точка сравнения | T | O2 | Видимость | HCl | CO2 | CO | Тепловой поток | Предельная дальность видимости, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка_01 | 1-T | 1-o2 | 1-vis | 1-hcl | 1-co2 | 1-co | 1-AT | 4,8 |
| Точка_02 | 2-T | 2-o2 | 2-vis | 2-hcl | 2-co2 | 2-co | 2-AT | 8,3 |
| Точка_03 | 3-T | 3-o2 | 3-vis | 3-hcl | 3-co2 | 3-co | 3-AT | 8,3 |

Таблица 9 Критические значения по измерителям

| Устройство | Величина | Газ | Критическое значение | Инверсия | Tбл, с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-T | TEMPERATURE |  | 70 | Нет | 121 |
| 1-vis | VISIBILITY |  | 4,8 | Да | 149 |
| 1-AT | RADIATIVE HEAT FLUX GAS |  | 1,4 | Нет | 231 |
| 1-co2 | DENSITY | CARBON DIOXIDE | 0,11 | Нет | >300 |
| 1-co | DENSITY | CARBON MONOXIDE | 0 | Нет | 249 |
| 1-hcl | DENSITY | HYDROGEN CHLORIDE | 0 | Нет | >300 |
| 1-o2 | DENSITY | OXYGEN | 0,23 | Да | 122 |
| 2-o2 | DENSITY | OXYGEN | 0,23 | Да | 236 |
| 2-T | TEMPERATURE |  | 70 | Нет | 258 |
| 2-vis | VISIBILITY |  | 8,3 | Да | 191 |
| 2-AT | RADIATIVE HEAT FLUX GAS |  | 1,4 | Нет | >300 |
| 2-co2 | DENSITY | CARBON DIOXIDE | 0,11 | Нет | >300 |
| 2-co | DENSITY | CARBON MONOXIDE | 0 | Нет | >300 |
| 2-hcl | DENSITY | HYDROGEN CHLORIDE | 0 | Нет | >300 |
| 3-co | DENSITY | CARBON MONOXIDE | 0 | Нет | >300 |
| 3-o2 | DENSITY | OXYGEN | 0,23 | Да | 278 |
| 3-T | TEMPERATURE |  | 70 | Нет | >300 |
| 3-vis | VISIBILITY |  | 8,3 | Да | 208 |
| 3-AT | RADIATIVE HEAT FLUX GAS |  | 1,4 | Нет | >300 |
| 3-co2 | DENSITY | CARBON DIOXIDE | 0,11 | Нет | >300 |
| 3-hcl | DENSITY | HYDROGEN CHLORIDE | 0 | Нет | >300 |
| HRR | HRR |  | 0 | Нет | 0 |

Таблица 10 Время в контрольных точках

| Точка сравнения | T | O2 | Видимость | HCl | CO2 | CO | Тепловой поток | Tбл, с | 0.8*Tбл, с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка_01 | 121 | 122 | 149 | >300 | >300 | 249 | 231 | 121 | 97 |
| Точка_02 | 258 | 236 | 191 | >300 | >300 | >300 | >300 | 191 | 153 |
| Точка_03 | >300 | 278 | 208 | >300 | >300 | >300 | >300 | 208 | 166 |

Рисунок 3 Диаграмма. Время блокирования в контрольных точках

Графики ОФП

Рисунок 4 ОФП в т.1

Рисунок 4 ОФП в т.2

Рисунок 4 ОФП в т.3

Рисунок 4 Снижение видимости

Рисунок 4 Повышение температуры

Поля ОФП

Концентрация кислорода на высоте Z=1.7

Рисунок 5 Время 0 с

Рисунок 5 Время 75 с

Рисунок 5 Время 150 с

Рисунок 5 Время 225 с

Рисунок 5 Время 300 с

Дальность видимости в вертикальном сечении Y=6.0

Рисунок 5 Время 0 с

Рисунок 5 Время 30 с

Рисунок 5 Время 60 с

Рисунок 5 Время 90 с

Рисунок 5 Время 120 с

Рисунок 5 Время 150 с

Рисунок 5 Время 180 с

Рисунок 5 Время 210 с

Рисунок 5 Время 240 с

Рисунок 5 Время 270 с

Рисунок 5 Время 300 с

Дальность видимости на высоте Z=1.7

Рисунок 5 Время 0 с

Рисунок 5 Время 30 с

Рисунок 5 Время 60 с

Рисунок 5 Время 90 с

Рисунок 5 Время 120 с

Рисунок 5 Время 150 с

Рисунок 5 Время 180 с

Рисунок 5 Время 210 с

Рисунок 5 Время 240 с

Рисунок 5 Время 270 с

Рисунок 5 Время 300 с

Определение времени начала эвакуации

Здание  оборудовано системой пожарной сигнализации (или автоматическими установками пожаротушения, выполняющими функцию системы пожарной сигнализации) и системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре.

Согласно приложению 4 методики время начала эвакуации определяется по формуле П4.2:

Согласно приложению 11 методики, время достижения порогового значения параметром, воздействующим на пожарный извещатель, определяется как время появления на высоте размещения пожарных извещателей области с эффективным диаметром, превышающим максимальное определенное нормативными документами расстояние между пожарными извещателями, в каждой точке которой значение воздействующего параметра превышает пороговое.

Таблица 11 Таблица параметров для определения времени начала эвакуации

| Тип извещателя | Точечный дымовой оптико-электронный извещатель |
| --- | --- |
| Сечение | EXTINCTION COEFFICIENT_PBZ_2.9 |
| Пороговое значение | 0,023 Нп/м |
| Площадь области, м2 | 23 м^2 |
| Время достижения порогового значения срабатывания пожарного извещателя tпор | 14 с |
| Время задержки, связанное с инерционностью системы обнаружения пожара tинерц | 20 с |
| Время задержки, связанное с задержкой оповещения людей при пожаре tсоуэ | 0 с |
| Время проведения предварительных действий, предшествующих началу эвакуации tпредв | 30 с |
| Время начала эвакуации tнэ | 64 с |

Рассчитанное время 64 с не превышает время, приведенное в таблице П4.1.

Рисунок 7 График площади области, в каждой точке которой значение воздействующего параметра превышает пороговое

Сечение=EXTINCTION COEFFICIENT_PBZ_2.9. tпор=13,84 с

Рисунок 8 Изображение области, в каждой точке которой значение воздействующего параметра превышает пороговое, в момент, когда эффективный диаметр области достигает максимального определенного нормативными документами расстояния между пожарными извещателями

Время начала эвакуации tнэ=64 с

Исходные данные для определения расчетного времени эвакуации людей из здания

Описание основных параметров эвакуационных путей и выходов

Рисунок 9 Этаж 0,0 m

Таблица 12 Нумерация объектов топологии на схемах

| ID | Имя |
| --- | --- |
| 1 | Помещение01 |
| 2 | Дверь00 |
| 3 | Помещение02 |
| 4 | Дверь01 |
| 5 | Помещение03 |
| 6 | Дверь02 |
| 7 | Помещение04 |
| 8 | Дверь03 |
| 9 | Помещение05 |
| 10 | Дверь04 |
| 11 | Помещение06 |
| 12 | Дверь05 |
| 13 | Помещение07 |
| 14 | Дверь06 |
| 15 | Помещение08 |
| 16 | Дверь07 |
| 17 | Помещение09 |
| 18 | Дверь08 |
| 19 | Помещение10 |
| 20 | Дверь09 |
| 21 | Помещение11 |
| 22 | Дверь10 |
| 23 | коридор |
| 24 | помещение пожара |
| 25 | дверь из помещения пожара |
| 26 | выход 1 |
| 27 | выход 2 |

Таблица 13 Геометрические параметры дверей

| Этаж | Наименование двери | Ширина двери, м |
| --- | --- | --- |
| Этаж 0,0 m |  |  |
|  | выход 1 | 1,00 |
|  | выход 2 | 1,00 |
|  | Дверь00 | 0,95 |
|  | Дверь01 | 1,00 |
|  | Дверь02 | 1,00 |
|  | Дверь03 | 1,00 |
|  | Дверь04 | 1,00 |
|  | Дверь05 | 1,00 |
|  | Дверь06 | 1,00 |
|  | Дверь07 | 1,00 |
|  | Дверь08 | 1,00 |
|  | Дверь09 | 1,00 |
|  | Дверь10 | 1,00 |
|  | дверь из помещения пожара | 1,00 |

Таблица 14 Геометрические параметры лестничных маршей

Лестничные марши в модели отсутствуют

Таблица 15 Параметры зон безопасности

Зоны безопасности в модели отсутствуют

Принятое в расчете размещение людей

Рисунок 10 Этаж 0,0 m

| Имя | Цвет |
| --- | --- |
| М0-3 (зимн) |  |

Таблица 17 Таблица размещения людей по помещениям

| Этаж | Наименование помещения | Площадь горизонтальной проекции человека, м2/чел | Время начала эвакуации, с | Количество человек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этаж 0,0 m |  |  |  |  |
|  | помещение пожара | 0,125 (М0-3 (зимн)) | 60 | 4 |
|  | Помещение01 | 0,125 (М0-3 (зимн)) | 100 | 6 |
|  | Помещение02 | 0,125 (М0-3 (зимн)) | 100 | 5 |
|  | Помещение03 | 0,125 (М0-3 (зимн)) | 100 | 2 |
|  | Помещение04 | 0,125 (М0-3 (зимн)) | 100 | 8 |
|  | Помещение05 | 0,125 (М0-3 (зимн)) | 100 | 4 |
|  | Помещение06 | 0,125 (М0-3 (зимн)) | 100 | 3 |
|  | Помещение07 | 0,125 (М0-3 (зимн)) | 100 | 2 |
|  | Помещение08 | 0,125 (М0-3 (зимн)) | 100 | 3 |
|  | Помещение09 | 0,125 (М0-3 (зимн)) | 100 | 4 |
|  | Помещение10 | 0,125 (М0-3 (зимн)) | 100 | 2 |
|  | Помещение11 | 0,125 (М0-3 (зимн)) | 100 | 4 |

Таблица 18 Сводная таблица размещения людей по этажам

| Этаж | Площадь горизонтальной проекции человека, м2/чел | Количество человек |
| --- | --- | --- |
| Этаж 0,0 m |  | 47 |
|  | 0,125 (М0-3 (зимн)) | 47 |
| Итого по зданию |  | 47 |
|  | 0,125 (М0-3 (зимн)) | 47 |

Определение расчетного времени эвакуации людей из здания

Таблица 19 Соответствие профилей Pathfinder и FireRisk

| Профиль Pathfinder | Профиль FireRisk |
| --- | --- |
| М0-3 (зимн) | М0-3 (зимн) |

Таблица 20 Время в контрольных точках

| Точка сравнения | Дверь в Pathfinder | Время эвакуации tнэ + tр, с | Количество человек |
| --- | --- | --- | --- |
| Точка_01 | дверь из помещения пожара | 66 | 4 |
| Точка_02 | выход 1 | 0 | 0 |
| Точка_03 | выход 2 | 140 | 47 |

Таблица 21 Время в контрольных точках по группам контингента

| Точка сравнения | М0-3 (зимн), с |
| --- | --- |
| Точка_01 | 66 |
| Точка_02 | --- |
| Точка_03 | 140 |

Рисунок 11 Диаграмма. Время эвакуации в контрольных точках

Рисунок 12 Диаграмма. Количество людей в контрольных точках

Таблица 22 Время движения людей к выходам

| Этаж | Наименование выхода | Количество человек | Время эвакуации tнэ + tр, с | Время скопления, с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этаж 0,0 m |  |  |  |  |
|  | выход 2 | 47 | 140 | 10 |

Рисунок 13 Диаграмма. Время эвакуации по выходам

Рисунок 14 Диаграмма. Количество людей по выходам

Рисунок 15 Диаграмма. Время скопления по выходам

Таблица 23 Распределение людей по выходам

| Наименование выхода | Наименование помещения | Количество человек |
| --- | --- | --- |
| выход 2 |  | 47 |
|  | Помещение07 | 2 |
|  | Помещение08 | 3 |
|  | Помещение02 | 5 |
|  | Помещение04 | 8 |
|  | Помещение01 | 6 |
|  | Помещение03 | 2 |
|  | Помещение11 | 4 |
|  | Помещение09 | 4 |
|  | Помещение06 | 3 |
|  | Помещение10 | 2 |
|  | Помещение05 | 4 |
|  | помещение пожара | 4 |

Время скопления

Максимальное время скопления в сценарии: 0,16 мин.

Таблица 24 Информация об агентах с максимальным временем скопления

| ID человека | Помещение | Профиль | Время в скоплении единовременно, с | Полное время в скоплении, с | Выход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00003 | Помещение02 | М0-3 (зимн) | 10 | 14 | выход 2 |
| 00014 | Помещение10 | М0-3 (зимн) | 10 | 14 | выход 2 |
| 00036 | Помещение01 | М0-3 (зимн) | 7 | 17 | выход 2 |
| 00045 | Помещение07 | М0-3 (зимн) | 7 | 11 | выход 2 |
| 00001 | Помещение07 | М0-3 (зимн) | 7 | 8 | выход 2 |
| 00020 | Помещение01 | М0-3 (зимн) | 6 | 13 | выход 2 |
| 00023 | Помещение08 | М0-3 (зимн) | 6 | 10 | выход 2 |
| 00025 | Помещение09 | М0-3 (зимн) | 6 | 9 | выход 2 |
| 00002 | Помещение08 | М0-3 (зимн) | 5 | 11 | выход 2 |
| 00038 | Помещение06 | М0-3 (зимн) | 5 | 9 | выход 2 |

Таблица 25 Информация об участках с максимальным временем скопления

| Начало участка | Конец участка | Время скопления, с | Этаж | ID человека |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дверь01 | выход 2 | 10 | Этаж 0,0 m | 00003 |
| Дверь09 | выход 2 | 10 | Этаж 0,0 m | 00014 |
| Дверь06 | выход 2 | 7 | Этаж 0,0 m | 00045 |
| Дверь08 | выход 2 | 6 | Этаж 0,0 m | 00025 |
| Дверь07 | выход 2 | 6 | Этаж 0,0 m | 00023 |
| Дверь00 | выход 2 | 6 | Этаж 0,0 m | 00020 |
| Дверь04 | выход 2 | 5 | Этаж 0,0 m | 00038 |
| Дверь10 | выход 2 | 5 | Этаж 0,0 m | 00041 |
| Дверь03 | выход 2 | 4 | Этаж 0,0 m | 00011 |
| Дверь05 | выход 2 | 3 | Этаж 0,0 m | 00013 |

Таблица 26 Информация о прохождении дверей

| Этаж | Наименование двери | Время первого вошедшего, с | Время последнего прошедшего, с | Кол-во человек, использовавших | Средний поток, чел/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этаж 0,0 m |  |  |  |  |  |
|  | выход 2 | 78 | 140 | 47 | 0,76 |
|  | Дверь00 | 102 | 111 | 6 | 0,71 |
|  | Дверь01 | 101 | 116 | 6 | 0,42 |
|  | Дверь02 | 101 | 103 | 2 | 1,38 |
|  | Дверь03 | 102 | 110 | 8 | 1 |
|  | Дверь04 | 102 | 120 | 6 | 0,33 |
|  | Дверь05 | 101 | 104 | 3 | 1,26 |
|  | Дверь06 | 101 | 103 | 2 | 0,98 |
|  | Дверь07 | 103 | 106 | 3 | 1,19 |
|  | Дверь08 | 102 | 105 | 4 | 1,01 |
|  | Дверь09 | 103 | 104 | 2 | 1,36 |
|  | Дверь10 | 102 | 107 | 4 | 0,86 |
|  | дверь из помещения пожара | 62 | 66 | 4 | 0,91 |

Таблица 27 Информация об использовании помещений

| Этаж | Помещение | Время первого вошедшего, с | Время последнего прошедшего, с | Кол-во человек, использовавших |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этаж 0,0 m |  |  |  |  |
|  | коридор | 62 | 140 | 47 |
|  | помещение пожара | 0 | 66 | 4 |
|  | Помещение01 | 0 | 111 | 6 |
|  | Помещение02 | 0 | 116 | 6 |
|  | Помещение03 | 0 | 103 | 2 |
|  | Помещение04 | 0 | 110 | 8 |
|  | Помещение05 | 0 | 120 | 6 |
|  | Помещение06 | 0 | 104 | 3 |
|  | Помещение07 | 0 | 103 | 2 |
|  | Помещение08 | 0 | 106 | 3 |
|  | Помещение09 | 0 | 105 | 4 |
|  | Помещение10 | 0 | 104 | 2 |
|  | Помещение11 | 0 | 107 | 4 |

Таблица 28 Время движения и пройденное расстояние по профилям

| Профиль | Количество человек | Минимальное время движения, с | Максимальное время движения, с | Минимальное расстояние, м | Максимальное расстояние, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М0-3 (зимн) | 47 | 78 | 140 | 7,6 | 36,7 |
| Все профили | 47 | 78 | 140 | 7,6 | 36,7 |

Рисунок 16 Диаграмма. Время движения по профилям

Рисунок 17 Диаграмма. Количество людей по профилям

Таблица 29 Время движения и пройденное расстояние по поведениям

| Поведение | Количество человек | Минимальное время движения, с | Максимальное время движения, с | Минимальное расстояние, м | Максимальное расстояние, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Люди в офисных помещениях | 43 | 106 | 140 | 7,6 | 36,7 |
| Люди в помещении пожара | 4 | 78 | 83 | 27,6 | 32,3 |
| Все поведения | 47 | 78 | 140 | 7,6 | 36,7 |

Рисунок 18 Диаграмма. Время движения по поведениям

Рисунок 19 Диаграмма. Количество людей по поведениям

Таблица 30 Расчетные параметры участков пути

| Этаж | Начало участка | Конец участка | Время скопления, с | Средняя длина пути, м | СКО, м | Количество прошедших, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этаж 0,0 m |  |  |  |  |  |  |
|  | дверь из помещения пожара | выход 2 | 1 | 26,4 | 0,026 | 4 |
|  | Дверь00 | Дверь01 | 0 | 2,3 | 0,000 | 1 |
|  | Дверь00 | выход 2 | 6 | 11,6 | 0,631 | 5 |
|  | Дверь01 | выход 2 | 10 | 11,0 | 0,614 | 6 |
|  | Дверь02 | выход 2 | 0 | 6,7 | 0,023 | 2 |
|  | Дверь03 | выход 2 | 4 | 9,4 | 0,273 | 8 |
|  | Дверь04 | выход 2 | 5 | 12,0 | 0,569 | 6 |
|  | Дверь05 | Дверь04 | 1 | 5,0 | 0,000 | 1 |
|  | Дверь05 | выход 2 | 3 | 16,3 | 0,242 | 2 |
|  | Дверь06 | выход 2 | 7 | 19,1 | 0,097 | 2 |
|  | Дверь07 | выход 2 | 6 | 20,3 | 0,553 | 3 |
|  | Дверь08 | выход 2 | 6 | 25,1 | 0,441 | 4 |
|  | Дверь09 | выход 2 | 10 | 26,9 | 0,070 | 2 |
|  | Дверь10 | Дверь04 | 1 | 19,8 | 0,000 | 1 |
|  | Дверь10 | выход 2 | 5 | 31,4 | 1,254 | 3 |
|  | помещение пожара | дверь из помещения пожара | 1 | 3,8 | 1,933 | 4 |
|  | Помещение01 | Дверь00 | 1 | 3,7 | 1,901 | 6 |
|  | Помещение02 | Дверь01 | 1 | 2,4 | 1,396 | 5 |
|  | Помещение03 | Дверь02 | 1 | 2,0 | 1,127 | 2 |
|  | Помещение04 | Дверь03 | 2 | 3,9 | 1,820 | 8 |
|  | Помещение05 | Дверь04 | 1 | 3,4 | 1,529 | 4 |
|  | Помещение06 | Дверь05 | 1 | 2,2 | 1,405 | 3 |
|  | Помещение07 | Дверь06 | 1 | 2,6 | 1,648 | 2 |
|  | Помещение08 | Дверь07 | 1 | 3,6 | 0,437 | 3 |
|  | Помещение09 | Дверь08 | 1 | 2,9 | 1,343 | 4 |
|  | Помещение10 | Дверь09 | 1 | 3,9 | 0,553 | 2 |
|  | Помещение11 | Дверь10 | 1 | 4,0 | 1,602 | 4 |

Принципиальные схемы эвакуации

Рисунок 20 Этаж 0,0 m

Графики процесса эвакуации

Рисунок 21 Кол-во оставшихся людей

Рисунок 21 Прохождение людей через расчетные точки

Изображения процесса эвакуации

Этаж 0,0 m

Рисунок 22 Время 0 с

Рисунок 22 Время 20 с

Рисунок 22 Время 40 с

Рисунок 22 Время 100 с

Рисунок 22 Время 120 с

Рисунок 23 ex1_090,000

Рисунок 23 ex1_100,000

Рисунок 23 ex1_110,000

Рисунок 23 ex1_120,000

Рисунок 23 ex1_130,000

Определение вероятности эвакуации людей при пожаре

Вероятность эвакуации Рэ рассчитывается по формуле:

Метод расчета вероятности эвакуации: по точкам

Время скопления – 0,16 мин.

Таблица 31 Таблица контрольных точек

| Точка | N | 0.8*Tбл, с | Люди в офисных помещениях | Люди в помещении пожара | Pэ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N |  |  | 43 | 4 |  |
| Tнэ |  |  | 100 | 60 |  |
| Точка_01 | 4 | 97 | --- | 66 (0,999) | 0,999 |
| Точка_02 | 0 | 153 | --- | --- | --- |
| Точка_03 | 47 | 166 | 140 (0,999) | 83 (0,999) | 0,999 |
| Рэ |  |  | 0,999 | 0,999 |  |

Вероятность эвакуации для данного сценария составляет Рэ = 0,999

Таблица 32 Вероятность эвакуации по группам контингента

| Точка | N | 0.8*Tбл, с | М0-3 (зимн), с | Pэ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N |  |  | 47 |  |
| Точка_01 | 4 | 97 | 66 | 0,999 |
| Точка_02 | 0 | 153 | --- | --- |
| Точка_03 | 47 | 166 | 140 | 0,999 |
| Pэ, с |  |  | 0,999 |  |

Рисунок 24 Диаграмма. Вероятность эвакуации по точкам

Рисунок 25 Диаграмма. Вероятность эвакуации по поведениям

Определение величины индивидуального пожарного риска

Расчетная величина индивидуального пожарного риска Ri для i-го сценария пожара рассчитывается по формуле:

Ri=Qп,i (1–Kап,i)Pпp,i (1–Рэ,i)(1–Kп.з,i),

Таблица 33 Таблица параметров расчета индивидуального пожарного риска

| Параметр | Описание | Значение |
| --- | --- | --- |
| Qп | Частота возникновения пожара в здании в течение года | 0,04 |
|  | Время присутствия людей в здании, часов | 12 |
| Pпр | Вероятность присутствия людей в здании | 0,5 |
| Kап | Здание оборудовано системой, соответствующей требованиям нормативных документов по пожарной безопасности | 0,9 |
| Kобн | Здание оборудовано системой, соответствующей требованиям нормативных документов по пожарной безопасности | 0,8 |
| Kсоуэ | Здание оборудовано системой, соответствующей требованиям нормативных документов по пожарной безопасности | 0,8 |
| Kпдз | Здание не оборудовано системой, которая требуется в соответствие с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности | 0 |
| Kпз |  | 0,64 |
| Pэ | Вероятность эвакуации | 0,999 |

Таким образом, величина индивидуального пожарного риска для данного сценария составляет:

Ri=Qп,i (1–Kап,i)Pпp,i (1–Рэ,i)(1–Kп.з,i) = 0,04·(1 - 0,9)·0,5·(1 - 0,999)·(1 - 0,64) = 0,72·10-6

Значения расчетных величин пожарного риска для «Сценарий №2 Пожар возле выхода 2»

  - Методы расчета и расчетные программы

    - Метод математического моделирвания пожара

Основой для полевых моделей пожаров являются уравнения, выражающие законы сохранения массы, импульса, энергии и масс компонентов в рассматриваемом малом контрольном объеме.

Уравнение сохранения массы:

. (П6.43)

Уравнение сохранения импульса:

. (П6.44)

Для ньютоновских жидкостей, подчиняющихся закону Стокса, тензор вязких напряжений определяется формулой:

. (П6.45)

Уравнение энергии:

, (П6.46)

где  - статическая энтальпия смеси;

- теплота образования k-го компонента;

- теплоемкость смеси при постоянном давлении;

- радиационный поток энергии в направлении .

Уравнение сохранения химического компонента k:

. (П6.47)

Для замыкания системы уравнений (П6.43) - (П6.47) используется уравнение состояния идеального газа. Для смеси газов оно имеет вид:

, (П6.48)

где  - универсальная газовая постоянная;

- молярная масса k-го компонента.

    - Метод расчета времени эвакуации

Программа Pathfinder реализует индивидуальную модель эвакуации людей. Данная модель принята для расчета исходя из следующих факторов:

- люди индивидуально определяют путь движения;

- люди гибко выбирают, по каким путям осуществлять эвакуацию.

Настройка параметров модели движения Pathfinder для соответствия приложению 2 методики описана в документе «Настройка параметров движения для людей различных групп мобильности»

    - Расчетные программы

Модель эвакуации: Pathfinder 2023.1.0524

Модель ОФП: FDS

Версия Pyrosim: 2023.3.1312

FireRisk 5.20.0

Исходные данные для расчета времени блокирования путей эвакуации опасными факторами пожара

Расчетная область

Расчетная область ограничена сетками FDS. Размер сеток и размер ячеек сеток приведены в таблице:

Таблица 6 Таблица параметров расчетных сеток

| Номер сетки | Название сетки | Размер сетки по X, м | Размер сетки по Y, м | Размер сетки по Z, м | Размер ячейки по X, м | Размер ячейки по Y, м | Размер ячейки по Z, м | Кол-во ячеек в сетке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сетка01 | 30 | 12 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 69120 |

Полный расчетный объем составляет 1080 м3, общее количество ячеек в модели составляет 69120.

Горючая нагрузка

Название: Админ.помещение; мебель+бумага

Примечание: Кошмаров Ю.А.Прогнозирование опасных факторов пожара в помещении: Учебное пособие.,

Полная площадь горючей нагрузки в расчете: 22,5 м²

Рисунок 1 График мощности пожара

Рисунок 2 График массовой скорости выгорания

Таблица 7 Параметры горючей нагрузки

| Тип пожара | F, м^2 | k | v, м/с | ψуд, кг/с/м2 | Qн, кДж/кг | tmax, с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Круговой | 22,5 | 2 | 0,005 | 0,0137 | 14000 | 757 |

Параметры системы противодымной защиты

Данных о системах противодымной защиты в файле FDS не найдено.

Результаты расчета времени блокирования путей эвакуации опасными факторами пожара

Таблица 8 Соответствие датчиков в PyroSim контрольным точкам

| Точка сравнения | T | O2 | Видимость | HCl | CO2 | CO | Тепловой поток | Предельная дальность видимости, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка_02 | 2-T | 2-o2 | 2-vis | 2-hcl | 2-co2 | 2-co | 2-AT | 8,3 |
| Точка_03 | 3-T | 3-o2 | 3-vis | 3-hcl | 3-co2 | 3-co | 3-AT | 8,3 |
| Точка_04 | 4-T | 4-o2 | 4-vis | 4-hcl | 4-co2 | 4-co | 4-AT | 4,8 |

Таблица 9 Критические значения по измерителям

| Устройство | Величина | Газ | Критическое значение | Инверсия | Tбл, с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-o2 | DENSITY | OXYGEN | 0,23 | Да | 204 |
| 2-T | TEMPERATURE |  | 70 | Нет | 244 |
| 2-vis | VISIBILITY |  | 8,31 | Да | 180 |
| 2-AT | RADIATIVE HEAT FLUX GAS |  | 1,4 | Нет | >300 |
| 2-co2 | DENSITY | CARBON DIOXIDE | 0,11 | Нет | >300 |
| 2-co | DENSITY | CARBON MONOXIDE | 0 | Нет | >300 |
| 2-hcl | DENSITY | HYDROGEN CHLORIDE | 0 | Нет | >300 |
| 3-co | DENSITY | CARBON MONOXIDE | 0 | Нет | >300 |
| 3-o2 | DENSITY | OXYGEN | 0,23 | Да | 253 |
| 3-T | TEMPERATURE |  | 70 | Нет | 274 |
| 3-vis | VISIBILITY |  | 8,31 | Да | 214 |
| 3-AT | RADIATIVE HEAT FLUX GAS |  | 1,4 | Нет | >300 |
| 3-co2 | DENSITY | CARBON DIOXIDE | 0,11 | Нет | >300 |
| 3-hcl | DENSITY | HYDROGEN CHLORIDE | 0 | Нет | >300 |
| HRR | HRR |  | 0 | Нет | 0 |
| 4-T | TEMPERATURE |  | 70 | Нет | 121 |
| 4-vis | VISIBILITY |  | 4,81 | Да | 154 |
| 4-AT | RADIATIVE HEAT FLUX GAS |  | 1,4 | Нет | 211 |
| 4-co2 | DENSITY | CARBON DIOXIDE | 0,11 | Нет | >300 |
| 4-co | DENSITY | CARBON MONOXIDE | 0 | Нет | 227 |
| 4-hcl | DENSITY | HYDROGEN CHLORIDE | 0 | Нет | >300 |
| 4-o2 | DENSITY | OXYGEN | 0,23 | Да | 121 |

Таблица 10 Время в контрольных точках

| Точка сравнения | T | O2 | Видимость | HCl | CO2 | CO | Тепловой поток | Tбл, с | 0.8*Tбл, с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка_02 | 244 | 204 | 180 | >300 | >300 | >300 | >300 | 180 | 144 |
| Точка_03 | 274 | 253 | 214 | >300 | >300 | >300 | >300 | 214 | 172 |
| Точка_04 | 121 | 121 | 154 | >300 | >300 | 227 | 211 | 121 | 97 |

Рисунок 3 Диаграмма. Время блокирования в контрольных точках

Графики ОФП

Рисунок 4 ОФП в т.2

Рисунок 4 ОФП в т.3

Рисунок 4 ОФП в т.4

Рисунок 4 Снижение видимости

Рисунок 4 Повышение температуры

Поля ОФП

Дальность видимости в вертикальном сечении Y=6.0

Рисунок 5 Время 0 с

Рисунок 5 Время 30 с

Рисунок 5 Время 60 с

Рисунок 5 Время 90 с

Рисунок 5 Время 120 с

Рисунок 5 Время 150 с

Рисунок 5 Время 180 с

Рисунок 5 Время 210 с

Рисунок 5 Время 240 с

Рисунок 5 Время 270 с

Рисунок 5 Время 300 с

Дальность видимости на высоте Z=1.7

Рисунок 5 Время 0 с

Рисунок 5 Время 30 с

Рисунок 5 Время 60 с

Рисунок 5 Время 90 с

Рисунок 5 Время 120 с

Рисунок 5 Время 150 с

Рисунок 5 Время 180 с

Рисунок 5 Время 210 с

Рисунок 5 Время 240 с

Рисунок 5 Время 270 с

Рисунок 5 Время 300 с

Определение времени начала эвакуации

Здание не оборудовано системой пожарной сигнализации (или автоматическими установками пожаротушения, выполняющими функцию системы пожарной сигнализации) и системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре.

Время начала эвакуации tнэ=180 с

Исходные данные для определения расчетного времени эвакуации людей из здания

Описание основных параметров эвакуационных путей и выходов

Рисунок 9 Этаж 0,0 m

Таблица 12 Нумерация объектов топологии на схемах

| ID | Имя |
| --- | --- |
| 1 | Помещение001 |
| 2 | Дверь00 |
| 3 | Помещение002 |
| 4 | Дверь01 |
| 5 | Помещение003 |
| 6 | Дверь02 |
| 7 | Помещение004 |
| 8 | Дверь03 |
| 9 | Помещение005 |
| 10 | Дверь04 |
| 11 | Помещение006 |
| 12 | Дверь05 |
| 13 | Помещение007 |
| 14 | Дверь06 |
| 15 | Помещение008 |
| 16 | Дверь07 |
| 17 | Помещение009 |
| 18 | Дверь08 |
| 19 | Помещение010 |
| 20 | Дверь09 |
| 21 | Помещение011 |
| 22 | Дверь10 |
| 23 | Помещение012 |
| 24 | Дверь11 |
| 25 | выход 1 |
| 26 | выход 2 |
| 27 | коридор |

Таблица 13 Геометрические параметры дверей

| Этаж | Наименование двери | Ширина двери, м |
| --- | --- | --- |
| Этаж 0,0 m |  |  |
|  | выход 1 | 1,20 |
|  | выход 2 | 1,20 |
|  | Дверь00 | 0,90 |
|  | Дверь01 | 0,90 |
|  | Дверь02 | 0,90 |
|  | Дверь03 | 0,90 |
|  | Дверь04 | 0,90 |
|  | Дверь05 | 0,90 |
|  | Дверь06 | 0,90 |
|  | Дверь07 | 0,90 |
|  | Дверь08 | 0,90 |
|  | Дверь09 | 0,90 |
|  | Дверь10 | 0,90 |
|  | Дверь11 | 0,90 |

Таблица 14 Геометрические параметры лестничных маршей

Лестничные марши в модели отсутствуют

Таблица 15 Параметры зон безопасности

Зоны безопасности в модели отсутствуют

Принятое в расчете размещение людей

Рисунок 10 Этаж 0,0 m

| Имя | Цвет |
| --- | --- |
| М0-3 (зимн) |  |

Таблица 17 Таблица размещения людей по помещениям

| Этаж | Наименование помещения | Площадь горизонтальной проекции человека, м2/чел | Время начала эвакуации, с | Количество человек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этаж 0,0 m |  |  |  |  |
|  | Помещение001 | 0,125 (М0-3 (зимн)) | 100 | 6 |
|  | Помещение002 | 0,125 (М0-3 (зимн)) | 100 | 5 |
|  | Помещение003 | 0,125 (М0-3 (зимн)) | 100 | 2 |
|  | Помещение004 | 0,125 (М0-3 (зимн)) | 6 | 8 |
|  | Помещение005 | 0,125 (М0-3 (зимн)) | 100 | 4 |
|  | Помещение006 | 0,125 (М0-3 (зимн)) | 100 | 3 |
|  | Помещение007 | 0,125 (М0-3 (зимн)) | 100 | 2 |
|  | Помещение008 | 0,125 (М0-3 (зимн)) | 100 | 3 |
|  | Помещение009 | 0,125 (М0-3 (зимн)) | 100 | 4 |
|  | Помещение010 | 0,125 (М0-3 (зимн)) | 100 | 4 |
|  | Помещение011 | 0,125 (М0-3 (зимн)) | 100 | 4 |
|  | Помещение012 | 0,125 (М0-3 (зимн)) | 100 | 4 |

Таблица 18 Сводная таблица размещения людей по этажам

| Этаж | Площадь горизонтальной проекции человека, м2/чел | Количество человек |
| --- | --- | --- |
| Этаж 0,0 m |  | 49 |
|  | 0,125 (М0-3 (зимн)) | 49 |
| Итого по зданию |  | 49 |
|  | 0,125 (М0-3 (зимн)) | 49 |

Определение расчетного времени эвакуации людей из здания

Таблица 19 Соответствие профилей Pathfinder и FireRisk

| Профиль Pathfinder | Профиль FireRisk |
| --- | --- |
| М0-3 (зимн) | М0-3 (зимн) |

Таблица 20 Время в контрольных точках

| Точка сравнения | Дверь в Pathfinder | Время эвакуации tнэ + tр, с | Количество человек |
| --- | --- | --- | --- |
| Точка_02 | выход 1 | 129 | 49 |
| Точка_03 | выход 2 | 0 | 0 |
| Точка_04 | Дверь03 | 15 | 8 |

Таблица 21 Время в контрольных точках по группам контингента

| Точка сравнения | М0-3 (зимн), с |
| --- | --- |
| Точка_02 | 129 |
| Точка_03 | --- |
| Точка_04 | 15 |

Рисунок 11 Диаграмма. Время эвакуации в контрольных точках

Рисунок 12 Диаграмма. Количество людей в контрольных точках

Таблица 22 Время движения людей к выходам

| Этаж | Наименование выхода | Количество человек | Время эвакуации tнэ + tр, с | Время скопления, с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этаж 0,0 m |  |  |  |  |
|  | выход 1 | 49 | 129 | 4 |

Рисунок 13 Диаграмма. Время эвакуации по выходам

Рисунок 14 Диаграмма. Количество людей по выходам

Рисунок 15 Диаграмма. Время скопления по выходам

Таблица 23 Распределение людей по выходам

| Наименование выхода | Наименование помещения | Количество человек |
| --- | --- | --- |
| выход 1 |  | 49 |
|  | Помещение007 | 2 |
|  | Помещение008 | 3 |
|  | Помещение002 | 5 |
|  | Помещение004 | 8 |
|  | Помещение001 | 6 |
|  | Помещение003 | 2 |
|  | Помещение011 | 4 |
|  | Помещение009 | 4 |
|  | Помещение006 | 3 |
|  | Помещение010 | 4 |
|  | Помещение005 | 4 |
|  | Помещение012 | 4 |

Время скопления

Максимальное время скопления в сценарии: 0,06 мин.

Таблица 24 Информация об агентах с максимальным временем скопления

| ID человека | Помещение | Профиль | Время в скоплении единовременно, с | Полное время в скоплении, с | Выход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00042 | Помещение002 | М0-3 (зимн) | 4 | 4 | выход 1 |
| 00019 | Помещение002 | М0-3 (зимн) | 3 | 4 | выход 1 |
| 00004 | Помещение004 | М0-3 (зимн) | 3 | 6 | выход 1 |
| 00018 | Помещение001 | М0-3 (зимн) | 3 | 5 | выход 1 |
| 00024 | Помещение001 | М0-3 (зимн) | 3 | 3 | выход 1 |
| 00028 | Помещение005 | М0-3 (зимн) | 3 | 4 | выход 1 |
| 00031 | Помещение001 | М0-3 (зимн) | 3 | 6 | выход 1 |
| 00039 | Помещение008 | М0-3 (зимн) | 3 | 4 | выход 1 |
| 00014 | Помещение010 | М0-3 (зимн) | 2 | 4 | выход 1 |
| 00006 | Помещение001 | М0-3 (зимн) | 2 | 3 | выход 1 |

Таблица 25 Информация об участках с максимальным временем скопления

| Начало участка | Конец участка | Время скопления, с | Этаж | ID человека |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дверь01 | выход 1 | 4 | Этаж 0,0 m | 00042 |
| Дверь00 | выход 1 | 3 | Этаж 0,0 m | 00018 |
| Помещение004 | Дверь03 | 3 | Этаж 0,0 m | 00004 |
| Дверь07 | выход 1 | 3 | Этаж 0,0 m | 00039 |
| Дверь04 | выход 1 | 3 | Этаж 0,0 m | 00028 |
| Помещение001 | Дверь00 | 2 | Этаж 0,0 m | 00031 |
| Дверь09 | выход 1 | 2 | Этаж 0,0 m | 00014 |
| Дверь02 | выход 1 | 2 | Этаж 0,0 m | 00009 |
| Дверь05 | выход 1 | 2 | Этаж 0,0 m | 00013 |
| Дверь06 | выход 1 | 2 | Этаж 0,0 m | 00045 |

Таблица 26 Информация о прохождении дверей

| Этаж | Наименование двери | Время первого вошедшего, с | Время последнего прошедшего, с | Кол-во человек, использовавших | Средний поток, чел/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этаж 0,0 m |  |  |  |  |  |
|  | выход 1 | 20 | 129 | 49 | 0,45 |
|  | Дверь00 | 102 | 108 | 6 | 1,09 |
|  | Дверь01 | 101 | 106 | 5 | 1,13 |
|  | Дверь02 | 101 | 103 | 2 | 1,25 |
|  | Дверь03 | 8 | 14 | 8 | 1,18 |
|  | Дверь04 | 102 | 107 | 4 | 0,86 |
|  | Дверь05 | 101 | 104 | 3 | 1,12 |
|  | Дверь06 | 101 | 103 | 2 | 0,98 |
|  | Дверь07 | 103 | 105 | 3 | 1,26 |
|  | Дверь08 | 102 | 106 | 4 | 0,97 |
|  | Дверь09 | 101 | 106 | 4 | 0,85 |
|  | Дверь10 | 102 | 107 | 4 | 0,82 |
|  | Дверь11 | 102 | 106 | 4 | 0,94 |

Таблица 27 Информация об использовании помещений

| Этаж | Помещение | Время первого вошедшего, с | Время последнего прошедшего, с | Кол-во человек, использовавших |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этаж 0,0 m |  |  |  |  |
|  | коридор | 8 | 129 | 49 |
|  | Помещение001 | 0 | 108 | 6 |
|  | Помещение002 | 0 | 106 | 5 |
|  | Помещение003 | 0 | 103 | 2 |
|  | Помещение004 | 0 | 14 | 8 |
|  | Помещение005 | 0 | 107 | 4 |
|  | Помещение006 | 0 | 104 | 3 |
|  | Помещение007 | 0 | 103 | 2 |
|  | Помещение008 | 0 | 105 | 3 |
|  | Помещение009 | 0 | 106 | 4 |
|  | Помещение010 | 0 | 106 | 4 |
|  | Помещение011 | 0 | 107 | 4 |
|  | Помещение012 | 0 | 106 | 4 |

Таблица 28 Время движения и пройденное расстояние по профилям

| Профиль | Количество человек | Минимальное время движения, с | Максимальное время движения, с | Минимальное расстояние, м | Максимальное расстояние, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М0-3 (зимн) | 49 | 20 | 129 | 3,3 | 35,9 |
| Все профили | 49 | 20 | 129 | 3,3 | 35,9 |

Рисунок 16 Диаграмма. Время движения по профилям

Рисунок 17 Диаграмма. Количество людей по профилям

Таблица 29 Время движения и пройденное расстояние по поведениям

| Поведение | Количество человек | Минимальное время движения, с | Максимальное время движения, с | Минимальное расстояние, м | Максимальное расстояние, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Люди в офисных помещениях | 41 | 103 | 129 | 3,3 | 35,9 |
| Люди в помещении пожара | 8 | 20 | 28 | 22 | 27,2 |
| Все поведения | 49 | 20 | 129 | 3,3 | 35,9 |

Рисунок 18 Диаграмма. Время движения по поведениям

Рисунок 19 Диаграмма. Количество людей по поведениям

Таблица 30 Расчетные параметры участков пути

| Этаж | Начало участка | Конец участка | Время скопления, с | Средняя длина пути, м | СКО, м | Количество прошедших, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этаж 0,0 m |  |  |  |  |  |  |
|  | Дверь00 | выход 1 | 3 | 28,8 | 0,317 | 6 |
|  | Дверь01 | выход 1 | 4 | 28,5 | 0,201 | 5 |
|  | Дверь02 | выход 1 | 2 | 24,3 | 0,053 | 2 |
|  | Дверь03 | выход 1 | 1 | 20,7 | 0,278 | 8 |
|  | Дверь04 | выход 1 | 3 | 19,3 | 0,352 | 4 |
|  | Дверь05 | выход 1 | 2 | 15,7 | 0,161 | 3 |
|  | Дверь06 | выход 1 | 2 | 12,8 | 0,049 | 2 |
|  | Дверь07 | выход 1 | 3 | 11,5 | 0,144 | 3 |
|  | Дверь08 | выход 1 | 1 | 7,7 | 0,362 | 4 |
|  | Дверь09 | выход 1 | 2 | 6,1 | 0,157 | 4 |
|  | Дверь10 | выход 1 | 1 | 1,8 | 0,093 | 4 |
|  | Дверь11 | выход 1 | 1 | 3,1 | 0,123 | 4 |
|  | Помещение001 | Дверь00 | 2 | 3,6 | 1,764 | 6 |
|  | Помещение002 | Дверь01 | 1 | 2,4 | 1,172 | 5 |
|  | Помещение003 | Дверь02 | 1 | 2,0 | 1,182 | 2 |
|  | Помещение004 | Дверь03 | 3 | 3,6 | 1,540 | 8 |
|  | Помещение005 | Дверь04 | 1 | 4,0 | 1,816 | 4 |
|  | Помещение006 | Дверь05 | 1 | 2,3 | 1,637 | 3 |
|  | Помещение007 | Дверь06 | 1 | 2,3 | 1,632 | 2 |
|  | Помещение008 | Дверь07 | 1 | 3,7 | 0,409 | 3 |
|  | Помещение009 | Дверь08 | 1 | 3,1 | 1,529 | 4 |
|  | Помещение010 | Дверь09 | 1 | 3,0 | 1,483 | 4 |
|  | Помещение011 | Дверь10 | 1 | 3,9 | 1,884 | 4 |
|  | Помещение012 | Дверь11 | 1 | 3,6 | 1,500 | 4 |

Принципиальные схемы эвакуации

Рисунок 20 Этаж 0,0 m

Графики процесса эвакуации

Рисунок 21 Кол-во оставшихся людей

Рисунок 21 Прохождение людей через расчетные точки

Изображения процесса эвакуации

Этаж 0,0 m

Рисунок 22 Время 0 с

Рисунок 22 Время 10 с

Рисунок 22 Время 20 с

Рисунок 22 Время 100 с

Рисунок 22 Время 110 с

Рисунок 23 ex1-sc2_090,000

Рисунок 23 ex1-sc2_100,000

Рисунок 23 ex1-sc2_110,000

Рисунок 23 ex1-sc2_120,000

Рисунок 23 ex1-sc2_130,000

Определение вероятности эвакуации людей при пожаре

Вероятность эвакуации Рэ рассчитывается по формуле:

Метод расчета вероятности эвакуации: по точкам

Время скопления – 0,06 мин.

Таблица 31 Таблица контрольных точек

| Точка | N | 0.8*Tбл, с | Люди в офисных помещениях | Люди в помещении пожара | Pэ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N |  |  | 41 | 8 |  |
| Tнэ |  |  | 100 | 6 |  |
| Точка_02 | 49 | 144 | 129 (0,999) | 28 (0,999) | 0,999 |
| Точка_03 | 0 | 172 | --- | --- | --- |
| Точка_04 | 8 | 97 | --- | 15 (0,999) | 0,999 |
| Рэ |  |  | 0,999 | 0,999 |  |

Вероятность эвакуации для данного сценария составляет Рэ = 0,999

Таблица 32 Вероятность эвакуации по группам контингента

| Точка | N | 0.8*Tбл, с | М0-3 (зимн), с | Pэ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N |  |  | 49 |  |
| Точка_02 | 49 | 144 | 129 | 0,999 |
| Точка_03 | 0 | 172 | --- | --- |
| Точка_04 | 8 | 97 | 15 | 0,999 |
| Pэ, с |  |  | 0,999 |  |

Рисунок 24 Диаграмма. Вероятность эвакуации по точкам

Рисунок 25 Диаграмма. Вероятность эвакуации по поведениям

Определение величины индивидуального пожарного риска

Расчетная величина индивидуального пожарного риска Ri для i-го сценария пожара рассчитывается по формуле:

Ri=Qп,i (1–Kап,i)Pпp,i (1–Рэ,i)(1–Kп.з,i),

Таблица 33 Таблица параметров расчета индивидуального пожарного риска

| Параметр | Описание | Значение |
| --- | --- | --- |
| Qп | Частота возникновения пожара в здании в течение года | 0,04 |
|  | Время присутствия людей в здании, часов | 12 |
| Pпр | Вероятность присутствия людей в здании | 0,5 |
| Kап | Здание оборудовано системой, соответствующей требованиям нормативных документов по пожарной безопасности | 0,9 |
| Kобн | Здание оборудовано системой, соответствующей требованиям нормативных документов по пожарной безопасности | 0,8 |
| Kсоуэ | Здание оборудовано системой, соответствующей требованиям нормативных документов по пожарной безопасности | 0,8 |
| Kпдз | Здание не оборудовано системой, которая требуется в соответствие с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности | 0 |
| Kпз |  | 0,64 |
| Pэ | Вероятность эвакуации | 0,999 |

Таким образом, величина индивидуального пожарного риска для данного сценария составляет:

Ri=Qп,i (1–Kап,i)Pпp,i (1–Рэ,i)(1–Kп.з,i) = 0,04·(1 - 0,9)·0,5·(1 - 0,999)·(1 - 0,64) = 0,72·10-6

Выводы о соответствии или несоответствии расчетных величин пожарного риска соответствующим нормативным значениям пожарных рисков, установленным Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Расчет величины пожарного риска выполнен для объекта: «Одноэтажное офисное здание», расположенный по адресу: г. Город, ул. Улица, д.1.

Расчет выполнен в соответствие с методикой определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности (приложение к приказу МЧС России от 14.11.2022 г. № 1140).

Расчет выполнен в следующих целях:

(- если расчет проводится с целью подтверждения условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности при отступлении от требований нормативных документов по пожарной безопасности, привести формулировки данных отступлений со ссылками на соответствующие пункты нормативных документов по пожарной безопасности;

- если расчет проводится с целью подтверждения эффективности мероприятий в рамках специальных технических условий или комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, привести ссылку на соответствующий документ и перечень мероприятий)

Расчет выполнен при следующих условиях:

(привести необходимые условия для выполнения расчета: наличие систем противопожарной защиты и их параметры, количество людей в здании и т.д.)

Расчетная величина пожарного риска в здании, сооружении или пожарном отсеке определяется как максимальное значение пожарного риска из рассмотренных сценариев пожара:

R = max {Ri…Rj…Rk},

где Ri– расчетная величина пожарного риска для i-го сценария пожара,

K – количество рассмотренных сценариев пожара.

В расчете рассмотрено 2 сценария.

Таблица 35 Итоговая таблица расчета индивидуального пожарного риска

| Название сценария | Величина индивидуального пожарного риска |
| --- | --- |
| Сценарий №1 Пожар возле выхода 1 | 0,72·10-6 |
| Сценарий №2 Пожар возле выхода 2 | 0,72·10-6 |

Максимальный риск наблюдается в сценариях: Сценарий №1 Пожар возле выхода 1, Сценарий №2 Пожар возле выхода 2 и составляет 0,72·10-6.

Таким образом, уровень безопасности людей в случае пожара отвечает требуемому, индивидуальный пожарный риск для объекта расчета не превышает допустимое значение (1·10-6), установленное ФЗ №123.

Приложение 1. Исходные данные для расчета

Поэтажные планы, вертикальные разрезы объекта

Документы о объекте системах противопожарной защиты

(Документы, подтверждающие наличие на объекте защиты систем противопожарной защиты и их соответствие требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (работоспособности) (для эксплуатируемых объектов).

В качестве таких документов могут использоваться:

- техническое задание на проведение расчета пожарного риска;

- декларация пожарной безопасности;

- проектная и техническая документация, переданная заказчиком (в разделе приводится копия сопроводительного письма, при этом в разделе «Исходные данные для проведения расчета по оценке пожарного риска» приводится ссылка на источник информации);

- акт обследования объекта защиты или отдельных систем противопожарной защиты, заверенный подписями специалистов, производивших обследование, подписью руководителя организации и печатью организации;

- заключение о проведении независимой оценки пожарного риска)

Приложение 2. Исходные данные FDS

Сценарий №1 Пожар возле выхода 1

D:\_work\Firecat_Sample1\ex1_f\ex1_f.fds

ex1_f.fds

Generated by PyroSim 2023.3.1312

2 апр. 2024 г., 17:52:35

&HEAD CHID='ex1_f'/

&TIME T_END=300.0/

&DUMP COLUMN_DUMP_LIMIT=.TRUE., DT_RESTART=300.0/

&MISC TMPA=23.0, VISIBILITY_FACTOR=2.38/

&MESH ID='Сетка01', IJK=120,48,12, XB=0.0,30.0,0.0,12.0,0.0,3.0/

&SPEC ID='CARBON DIOXIDE', LUMPED_COMPONENT_ONLY=.TRUE./

&SPEC ID='OXYGEN', LUMPED_COMPONENT_ONLY=.TRUE./

&SPEC ID='HYDROGEN CHLORIDE'/

&SPEC ID='CARBON MONOXIDE', LUMPED_COMPONENT_ONLY=.TRUE./

&SPEC ID='REAC_FUEL_5', FORMULA='C3H6.6O2.8'/

&REAC ID='Админ.помещение; мебель+бумага',

FYI='Кошмаров Ю.А.Прогнозирование опасных факторов пожара в помещении: Учебное пособие.,',

FUEL='REAC_FUEL_5',

CO_YIELD=0.043,

SOOT_YIELD=6.0E-3,

HEAT_OF_COMBUSTION=1.4E+4/

&DEVC ID='1-T', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=27.0,4.5,1.7/

&DEVC ID='1-vis', QUANTITY='VISIBILITY', XYZ=27.0,4.5,1.7/

&DEVC ID='1-AT', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=27.0,4.5,1.7/

&DEVC ID='1-co2', QUANTITY='DENSITY', SPEC_ID='CARBON DIOXIDE', XYZ=27.0,4.5,1.7/

&DEVC ID='1-co', QUANTITY='DENSITY', SPEC_ID='CARBON MONOXIDE', XYZ=27.0,4.5,1.7/

&DEVC ID='1-hcl', QUANTITY='DENSITY', SPEC_ID='HYDROGEN CHLORIDE', XYZ=27.0,4.5,1.7/

&DEVC ID='1-o2', QUANTITY='DENSITY', SPEC_ID='OXYGEN', XYZ=27.0,4.5,1.7/

&DEVC ID='2-o2', QUANTITY='DENSITY', SPEC_ID='OXYGEN', XYZ=29.75,6.0,1.7/

&DEVC ID='2-T', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=29.75,6.0,1.7/

&DEVC ID='2-vis', QUANTITY='VISIBILITY', XYZ=29.75,6.0,1.7/

&DEVC ID='2-AT', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=29.75,6.0,1.7/

&DEVC ID='2-co2', QUANTITY='DENSITY', SPEC_ID='CARBON DIOXIDE', XYZ=29.75,6.0,1.7/

&DEVC ID='2-co', QUANTITY='DENSITY', SPEC_ID='CARBON MONOXIDE', XYZ=29.75,6.0,1.7/

&DEVC ID='2-hcl', QUANTITY='DENSITY', SPEC_ID='HYDROGEN CHLORIDE', XYZ=29.75,6.0,1.7/

&DEVC ID='3-co', QUANTITY='DENSITY', SPEC_ID='CARBON MONOXIDE', XYZ=6.5,11.75,1.7/

&DEVC ID='3-o2', QUANTITY='DENSITY', SPEC_ID='OXYGEN', XYZ=6.5,11.75,1.7/

&DEVC ID='3-T', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=6.5,11.75,1.7/

&DEVC ID='3-vis', QUANTITY='VISIBILITY', XYZ=6.5,11.75,1.7/

&DEVC ID='3-AT', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=6.5,11.75,1.7/

&DEVC ID='3-co2', QUANTITY='DENSITY', SPEC_ID='CARBON DIOXIDE', XYZ=6.5,11.75,1.7/

&DEVC ID='3-hcl', QUANTITY='DENSITY', SPEC_ID='HYDROGEN CHLORIDE', XYZ=6.5,11.75,1.7/

&SURF ID='Административные помещения, учебные классы, кабинеты поликлиник01',

FYI='Пособие к методике приказа №382. v= 0,0045 м/с',

COLOR='RED',

HRRPUA=192.0/

&OBST ID='стена', XB=0.0,30.0,5.0,5.25,0.0,3.0, RGB=51,51,255, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='стена', XB=0.0,5.75,6.75,7.0,0.0,3.0, RGB=51,51,255, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='стена', XB=5.5,5.75,6.75,12.0,0.0,3.0, RGB=51,51,255, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='стена', XB=7.25,7.5,6.75,12.0,0.0,3.0, RGB=51,51,255, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='стена', XB=7.25,30.0,6.75,7.0,0.0,3.0, RGB=51,51,255, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='стена', XB=12.0,12.25,7.0,12.0,0.0,3.0, RGB=51,51,255, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='стена', XB=17.0,17.25,7.0,12.0,0.0,3.0, RGB=51,51,255, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='стена', XB=21.5,21.75,7.0,12.0,0.0,3.0, RGB=51,51,255, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='стена', XB=25.75,26.0,6.75,12.0,0.0,3.0, RGB=51,51,255, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='стена', XB=4.0,4.25,0.0,5.0,0.0,3.0, RGB=51,51,255, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='стена', XB=8.5,8.75,0.0,5.0,0.0,3.0, RGB=51,51,255, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='стена', XB=14.0,14.25,0.0,5.0,0.0,3.0, RGB=51,51,255, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='стена', XB=20.0,20.25,0.0,5.0,0.0,3.0, RGB=51,51,255, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='стена', XB=25.25,25.5,0.0,5.0,0.0,3.0, RGB=51,51,255, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=3.25,5.25,7.75,8.5,0.0,1.0, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=4.25,5.0,9.75,11.5,0.0,1.0, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=0.25,1.0,9.5,11.5,0.0,1.0, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=8.25,10.0,11.25,12.0,0.0,1.0, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=11.25,12.0,9.5,12.0,0.0,1.0, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=9.0,10.0,8.75,10.0,0.0,1.0, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=14.0,15.75,8.5,12.0,0.0,1.0, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=20.25,21.5,7.5,9.25,0.0,1.0, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=18.25,20.5,11.0,12.0,0.0,1.0, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=22.5,24.75,11.0,12.0,0.0,1.0, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=25.0,25.75,8.25,10.25,0.0,1.0, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=21.75,22.5,7.0,9.25,0.0,1.0, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=27.75,30.0,11.25,12.0,0.0,1.0, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=29.25,30.0,9.5,11.25,0.0,1.0, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=26.0,26.75,7.0,9.25,0.0,1.0, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=26.75,27.75,7.0,7.75,0.0,1.0, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=20.25,21.25,1.25,3.75,0.0,1.0, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=24.25,25.25,1.25,3.75,0.0,1.0, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=21.5,24.0,0.0,0.75,0.0,1.0, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=14.25,15.75,0.0,4.0,0.0,1.0, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=18.5,20.0,0.0,4.0,0.0,1.0, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=8.75,11.0,2.5,3.5,0.0,1.0, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=11.25,14.0,3.552714E-15,1.0,0.0,1.0, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=5.5,7.25,0.0,3.5,0.0,1.0, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=0.0,1.25,0.0,3.75,0.0,1.0, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=1.75,4.0,0.0,1.0,0.0,1.0, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=27.75,28.0,6.25,6.75,0.0,0.0, RGB=240,43,238, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=26.25,26.5,5.25,5.75,0.0,0.0, RGB=240,43,238, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=23.5,23.75,6.25,6.75,0.0,0.0, RGB=240,43,238, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=22.0,22.25,5.25,5.75,0.0,0.0, RGB=240,43,238, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=18.5,18.75,6.25,6.75,0.0,0.0, RGB=240,43,238, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=17.0,17.25,5.25,5.75,0.0,0.0, RGB=240,43,238, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=14.0,14.25,6.25,6.75,0.0,0.0, RGB=240,43,238, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=10.5,10.75,5.25,5.75,0.0,0.0, RGB=240,43,238, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=9.0,9.25,6.25,6.75,0.0,0.0, RGB=240,43,238, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=5.75,6.0,5.25,5.75,0.0,0.0, RGB=240,43,238, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=2.5,2.75,5.25,5.75,0.0,0.0, RGB=240,43,238, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=2.5,2.75,6.25,6.75,0.0,0.0, RGB=240,43,238, SURF_ID='INERT'/

&HOLE ID='Дверь', XB=1.5,2.5,6.5,7.25,-0.025,2.0, RGB=51,51,255/

&HOLE ID='Дверь', XB=9.25,10.25,6.5,7.25,-0.025,2.0, RGB=51,51,255/

&HOLE ID='Дверь', XB=14.25,15.25,6.5,7.25,-0.025,2.0, RGB=51,51,255/

&HOLE ID='Дверь', XB=18.75,19.75,6.5,7.25,-0.025,2.0, RGB=51,51,255/

&HOLE ID='Дверь', XB=23.75,24.75,6.5,7.25,-0.025,2.0, RGB=51,51,255/

&HOLE ID='Дверь', XB=28.0,29.0,6.5,7.25,-0.025,2.0, RGB=51,51,255/

&HOLE ID='Дверь', XB=1.5,2.5,4.75,5.5,-0.025,2.0, RGB=51,51,255/

&HOLE ID='Дверь', XB=6.0,7.0,4.75,5.5,-0.025,2.0, RGB=51,51,255/

&HOLE ID='Дверь', XB=10.75,11.75,4.75,5.5,-0.025,2.0, RGB=51,51,255/

&HOLE ID='Дверь', XB=17.25,18.25,4.75,5.5,-0.025,2.0, RGB=51,51,255/

&HOLE ID='Дверь', XB=22.25,23.25,4.75,5.5,-0.025,2.0, RGB=51,51,255/

&HOLE ID='Дверь', XB=26.5,27.5,4.75,5.5,-0.025,2.0, RGB=51,51,255/

&VENT ID='Выход', SURF_ID='OPEN', XB=6.0,7.0,12.0,12.0,0.0,2.0/

&VENT ID='Выход01', SURF_ID='OPEN', XB=30.0,30.0,5.5,6.5,0.0,2.0/

&VENT ID='fire', SURF_ID='Административные помещения, учебные классы, кабинеты поликлиник01', XB=25.5,30.0,0.0,5.0,0.0,0.0, SPREAD_RATE=4.5E-3, XYZ=27.625,2.625,0.0/

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', ID='Сечение', PBY=6.0/

&SLCF QUANTITY='VISIBILITY', ID='Сечение01', PBY=6.0/

&SLCF QUANTITY='VISIBILITY', ID='Сечение02', PBZ=1.7/

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', ID='Сечение03', PBZ=1.7/

&SLCF QUANTITY='DENSITY', SPEC_ID='CARBON DIOXIDE', ID='Сечение04', PBZ=1.7/

&SLCF QUANTITY='DENSITY', SPEC_ID='CARBON MONOXIDE', ID='Сечение05', PBZ=1.7/

&SLCF QUANTITY='DENSITY', SPEC_ID='OXYGEN', ID='Сечение06', PBZ=1.7/

&SLCF QUANTITY='DENSITY', SPEC_ID='HYDROGEN CHLORIDE', ID='Сечение07', PBZ=1.7/

&SLCF QUANTITY='EXTINCTION COEFFICIENT', ID='Сечение08', PBZ=2.9/

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', ID='Сечение09', PBZ=2.9/

&SLCF QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='CARBON MONOXIDE', ID='Сечение10', PBZ=2.9/

&TAIL /

Сценарий №2 Пожар возле выхода 2

D:\_work\_стандартные примеры\ex1-sc2\ex1-sc2\ex1-sc2.fds

ex1-sc2.fds

Generated by PyroSim 2023.3.1312

16 апр. 2024 г., 11:00:03

&HEAD CHID='ex1-sc2'/

&TIME T_END=300.0/

&DUMP COLUMN_DUMP_LIMIT=.TRUE., DT_RESTART=300.0, DT_SL3D=0.25/

&MESH ID='Сетка01', IJK=120,48,12, XB=0.0,30.0,0.0,12.0,0.0,3.0/

&SPEC ID='HYDROGEN CHLORIDE'/

&SPEC ID='OXYGEN', LUMPED_COMPONENT_ONLY=.TRUE./

&SPEC ID='CARBON MONOXIDE', LUMPED_COMPONENT_ONLY=.TRUE./

&SPEC ID='CARBON DIOXIDE', LUMPED_COMPONENT_ONLY=.TRUE./

&SPEC ID='REAC_FUEL_5', FORMULA='C3H6.6O2.8', SPECIFIC_HEAT=2.0/

&REAC ID='Админ.помещение; мебель+бумага',

FYI='Кошмаров Ю.А.Прогнозирование опасных факторов пожара в помещении: Учебное пособие.,',

FUEL='REAC_FUEL_5',

CO_YIELD=0.043,

SOOT_YIELD=6.0E-3,

HEAT_OF_COMBUSTION=1.4E+4/

&DEVC ID='4-T', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=9.75,7.25,1.7/

&DEVC ID='4-vis', QUANTITY='VISIBILITY', XYZ=9.75,7.25,1.7/

&DEVC ID='4-AT', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=9.75,7.25,1.7/

&DEVC ID='4-co2', QUANTITY='DENSITY', SPEC_ID='CARBON DIOXIDE', XYZ=9.75,7.25,1.7/

&DEVC ID='4-co', QUANTITY='DENSITY', SPEC_ID='CARBON MONOXIDE', XYZ=9.75,7.25,1.7/

&DEVC ID='4-hcl', QUANTITY='DENSITY', SPEC_ID='HYDROGEN CHLORIDE', XYZ=9.75,7.25,1.7/

&DEVC ID='4-o2', QUANTITY='DENSITY', SPEC_ID='OXYGEN', XYZ=9.75,7.25,1.7/

&DEVC ID='2-o2', QUANTITY='DENSITY', SPEC_ID='OXYGEN', XYZ=29.75,6.0,1.7/

&DEVC ID='2-T', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=29.75,6.0,1.7/

&DEVC ID='2-vis', QUANTITY='VISIBILITY', XYZ=29.75,6.0,1.7/

&DEVC ID='2-AT', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=29.75,6.0,1.7/

&DEVC ID='2-co2', QUANTITY='DENSITY', SPEC_ID='CARBON DIOXIDE', XYZ=29.75,6.0,1.7/

&DEVC ID='2-co', QUANTITY='DENSITY', SPEC_ID='CARBON MONOXIDE', XYZ=29.75,6.0,1.7/

&DEVC ID='2-hcl', QUANTITY='DENSITY', SPEC_ID='HYDROGEN CHLORIDE', XYZ=29.75,6.0,1.7/

&DEVC ID='3-co', QUANTITY='DENSITY', SPEC_ID='CARBON MONOXIDE', XYZ=6.5,11.75,1.7/

&DEVC ID='3-o2', QUANTITY='DENSITY', SPEC_ID='OXYGEN', XYZ=6.5,11.75,1.7/

&DEVC ID='3-T', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=6.5,11.75,1.7/

&DEVC ID='3-vis', QUANTITY='VISIBILITY', XYZ=6.5,11.75,1.7/

&DEVC ID='3-AT', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=6.5,11.75,1.7/

&DEVC ID='3-co2', QUANTITY='DENSITY', SPEC_ID='CARBON DIOXIDE', XYZ=6.5,11.75,1.7/

&DEVC ID='3-hcl', QUANTITY='DENSITY', SPEC_ID='HYDROGEN CHLORIDE', XYZ=6.5,11.75,1.7/

&SURF ID='Административные помещения, учебные классы, кабинеты поликлиник',

FYI='Методика приказа №1140. v= 0,0045 м/с',

COLOR='RED',

HRRPUA=192.0/

&OBST ID='стена', XB=0.0,30.0,5.0,5.25,0.0,3.0, RGB=51,51,255, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='стена', XB=0.0,5.75,6.75,7.0,0.0,3.0, RGB=51,51,255, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='стена', XB=5.5,5.75,6.75,12.0,0.0,3.0, RGB=51,51,255, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='стена', XB=7.25,7.5,6.75,12.0,0.0,3.0, RGB=51,51,255, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='стена', XB=7.25,30.0,6.75,7.0,0.0,3.0, RGB=51,51,255, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='стена', XB=12.0,12.25,7.0,12.0,0.0,3.0, RGB=51,51,255, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='стена', XB=17.0,17.25,7.0,12.0,0.0,3.0, RGB=51,51,255, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='стена', XB=21.5,21.75,7.0,12.0,0.0,3.0, RGB=51,51,255, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='стена', XB=25.75,26.0,6.75,12.0,0.0,3.0, RGB=51,51,255, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='стена', XB=4.0,4.25,0.0,5.0,0.0,3.0, RGB=51,51,255, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='стена', XB=8.5,8.75,0.0,5.0,0.0,3.0, RGB=51,51,255, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='стена', XB=14.0,14.25,0.0,5.0,0.0,3.0, RGB=51,51,255, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='стена', XB=20.0,20.25,0.0,5.0,0.0,3.0, RGB=51,51,255, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='стена', XB=25.25,25.5,0.0,5.0,0.0,3.0, RGB=51,51,255, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=3.25,5.25,7.75,8.5,0.0,1.0, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=4.25,5.0,9.75,11.5,0.0,1.0, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=0.25,1.0,9.5,11.5,0.0,1.0, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=14.0,15.75,8.5,12.0,0.0,1.0, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=20.25,21.5,7.5,9.25,0.0,1.0, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=18.25,20.5,11.0,12.0,0.0,1.0, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=22.5,24.75,11.0,12.0,0.0,1.0, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=25.0,25.75,8.25,10.25,0.0,1.0, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=21.75,22.5,7.0,9.25,0.0,1.0, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=27.75,30.0,11.25,12.0,0.0,1.0, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=29.25,30.0,9.5,11.25,0.0,1.0, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=26.0,26.75,7.0,9.25,0.0,1.0, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=26.75,27.75,7.0,7.75,0.0,1.0, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=25.5,27.5,0.0,1.0,0.0,1.0, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=29.0,30.0,1.25,3.75,0.0,1.0, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=20.25,21.25,1.25,3.75,0.0,1.0, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=24.25,25.25,1.25,3.75,0.0,1.0, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=21.5,24.0,0.0,0.75,0.0,1.0, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=14.25,15.75,0.0,4.0,0.0,1.0, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=18.5,20.0,0.0,4.0,0.0,1.0, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=8.75,11.0,2.5,3.5,0.0,1.0, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=11.25,14.0,3.552714E-15,1.0,0.0,1.0, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=5.5,7.25,0.0,3.5,0.0,1.0, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=0.0,1.25,0.0,3.75,0.0,1.0, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=1.75,4.0,0.0,1.0,0.0,1.0, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=27.75,28.0,6.25,6.75,0.0,0.0, RGB=240,43,238, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=26.25,26.5,5.25,5.75,0.0,0.0, RGB=240,43,238, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=23.5,23.75,6.25,6.75,0.0,0.0, RGB=240,43,238, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=22.0,22.25,5.25,5.75,0.0,0.0, RGB=240,43,238, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=18.5,18.75,6.25,6.75,0.0,0.0, RGB=240,43,238, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=17.0,17.25,5.25,5.75,0.0,0.0, RGB=240,43,238, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=14.0,14.25,6.25,6.75,0.0,0.0, RGB=240,43,238, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=10.5,10.75,5.25,5.75,0.0,0.0, RGB=240,43,238, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=9.0,9.25,6.25,6.75,0.0,0.0, RGB=240,43,238, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=5.75,6.0,5.25,5.75,0.0,0.0, RGB=240,43,238, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=2.5,2.75,5.25,5.75,0.0,0.0, RGB=240,43,238, SURF_ID='INERT'/

&OBST ID='Препятствие', XB=2.5,2.75,6.25,6.75,0.0,0.0, RGB=240,43,238, SURF_ID='INERT'/

&HOLE ID='Дверь', XB=1.5,2.5,6.5,7.25,-0.025,2.0, RGB=51,51,255/

&HOLE ID='Дверь', XB=9.25,10.25,6.5,7.25,-0.025,2.0, RGB=51,51,255/

&HOLE ID='Дверь', XB=14.25,15.25,6.5,7.25,-0.025,2.0, RGB=51,51,255/

&HOLE ID='Дверь', XB=18.75,19.75,6.5,7.25,-0.025,2.0, RGB=51,51,255/

&HOLE ID='Дверь', XB=23.75,24.75,6.5,7.25,-0.025,2.0, RGB=51,51,255/

&HOLE ID='Дверь', XB=28.0,29.0,6.5,7.25,-0.025,2.0, RGB=51,51,255/

&HOLE ID='Дверь', XB=1.5,2.5,4.75,5.5,-0.025,2.0, RGB=51,51,255/

&HOLE ID='Дверь', XB=6.0,7.0,4.75,5.5,-0.025,2.0, RGB=51,51,255/

&HOLE ID='Дверь', XB=10.75,11.75,4.75,5.5,-0.025,2.0, RGB=51,51,255/

&HOLE ID='Дверь', XB=17.25,18.25,4.75,5.5,-0.025,2.0, RGB=51,51,255/

&HOLE ID='Дверь', XB=22.25,23.25,4.75,5.5,-0.025,2.0, RGB=51,51,255/

&HOLE ID='Дверь', XB=26.5,27.5,4.75,5.5,-0.025,2.0, RGB=51,51,255/

&VENT ID='Выход', SURF_ID='OPEN', XB=6.0,7.0,12.0,12.0,0.0,2.0/

&VENT ID='Выход01', SURF_ID='OPEN', XB=30.0,30.0,5.5,6.5,0.0,2.0/

&VENT ID='fire', SURF_ID='Административные помещения, учебные классы, кабинеты поликлиник', XB=7.5,12.0,7.0,12.0,0.0,0.0, SPREAD_RATE=5.0E-3, XYZ=9.625,9.625,0.0/

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', ID='Плоскость', PBY=6.0/

&SLCF QUANTITY='VISIBILITY', ID='Плоскость01', PBY=6.0/

&SLCF QUANTITY='VISIBILITY', ID='Плоскость02', PBZ=1.7/

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', ID='Плоскость03', PBZ=1.7/

&SLCF QUANTITY='DENSITY', SPEC_ID='CARBON DIOXIDE', ID='Плоскость04', PBZ=1.7/

&SLCF QUANTITY='DENSITY', SPEC_ID='CARBON MONOXIDE', ID='Плоскость05', PBZ=1.7/

&SLCF QUANTITY='DENSITY', SPEC_ID='OXYGEN', ID='Плоскость06', PBZ=1.7/

&SLCF QUANTITY='DENSITY', SPEC_ID='HYDROGEN CHLORIDE', ID='Плоскость07', PBZ=1.7/

&TAIL /