# 29. Наружная установка «Емкость с аммиаком»

Описание: Расположена на улице на расстоянии 2,5м от стены здания компрессорной

Свойства горючего вещества:

| Имя | Значение |
| --- | --- |
| Наименование | Аммиак |
| Описание | NH3 |
| Теплота сгорания | 18,59 МДж/кг |
| Молярная масса | 17 кг/кмоль |
| Нижний концентрационный предел распространения пламени | 15 % об. |
| Максимальное давление взрыва | 588 кПа |
| Стехиометрический коэффициент кислорода в реакции сгорания | 0,8 |
| Температура кипения сжиженного газа, С | -33,4 °C |
| Плотность жидкой фазы, кг/м³ | 681,4 кг/м³ |
| Мольная теплота испарения | 15090 Дж/моль |
| Удельная площадь разлива в помещении | --- |
| Удельная площадь разлива для наружной установки | 0,15 м²/л |

Свойства наружной установки:

| Имя | Значение |
| --- | --- |
| Температура воздуха | 20 °C |
| Площадь обвалования | 12 м² |
| Скорость воздушного потока | 2 м/с |
| Объем аппарата | 4 м³ |
| Доля жидкой фазы | 80 % |
| Температура газа | -161,5 °C |
| Давление газа | 101 кПа |
| Категория | АН |
| Класс зоны по ПУЭ | В-Iб |
| Температура материала, на поверхность которого разливается СУГ | 20 °C |
| Плотность материала, на поверхность которого разливается СУГ | 2000 кг/м³ |
| Теплопроводность материала, на поверхность которого разливается СУГ | 1,4 Вт/(м·K) |
| Теплоемкость материала, на поверхность которого разливается СУГ | 840 Дж/(кг·К) |

Определение массы газа, вышедшего из аппарата при аварии

Происходит авария аппарата «Емкость с аммиаком». Все содержимое аппарата поступает в окружающее пространство, происходит одновременно утечка газа из трубопроводов, питающих аппарат по прямому и обратному потокам.

Объем газообразного горючего газа, поступившего в окружающее пространство при аварии, определяется по формуле:

Vг=0,01P1-αV= 0,81 м³,

где:

| P − | давление газа | 101 кПа |
| --- | --- | --- |
| α − | доля жидкой фазы | 80 % |
| V − | объем аппарата | 4 м³ |

При плотности газа, равной ρ-161,5 °C = 1,862 кг/м³, масса газообразного горючего газа составляет mг = 1,505 кг.

Объем сжиженного газа, вышедшего из аппарата, определяется по формуле VСУГ=αV и составляет 3,2 м³.

Объем сжиженного газа, вышедшего до отключения трубопроводов, определяется по формуле V1т=qT и составляет 0 м³.

Объем сжиженного газа, вышедший после отключения трубопроводов, определяется по формуле V2т=π(r2L) и составляет 0 м³.

Таким образом, общий объем сжиженного газа, вышедшего в окружающее пространство из аппарата и трубопроводов, составляет 3,2 м³.

При плотности сжиженного газа, равной ρСУГ = 681,4 кг/м³, масса сжиженного горючего газа составляет 2180,48 кг.

Площадь разлива сжиженного газа ограничена площадью обвалования и составляет 12 м².

Масса испарившегося с площади пролива сжиженного газа определяется по формуле (В.11), исходя из интенсивности и времени испарения (но не более 3600 с):

mСУГ3600=MLисп.∙1000T0-Tж2λтвtπa+5,1∙Re∙λвtd∙Fи= 469,832 кг,

где:

| M − | молярная масса СУГ | 17 кг/кмоль |
| --- | --- | --- |
| Lисп. − | мольная теплота испарения СУГ при начальной температуре | 15090 Дж/моль |
| T0 − | начальная температура материала, на поверхность которого разливается СУГ | 20 °C |
| Tж − | начальная температура СУГ | -161,5 °C |
| λтв – | коэффициент теплопроводности материала, на поверхность которого разливается СУГ | 1,4 Вт/(м·K) |
| t – | время испарения | 3600 с |
| a – | коэффициент температуропроводности материала, на поверхность которого разливается СУГ | 8,333E-007 м²/с |
| Re – | число Рейнольдса | 5,191E+005 |
| λв – | коэффициент теплопроводности воздуха | 0,026 |
| d – | характерный размер пролива СУГ | 3,91 м |
| Fи – | площадь испарения | 12 м² |

Коэффициент температуропроводности материала, на поверхность которого разливается СУГ, определяется по формуле:

a=λтвCтвρтв= 8,333E-007 м²/с,

где:

| λтв − | коэффициент теплопроводности материала, на поверхность которого разливается СУГ | 1,4 Вт/(м·K) |
| --- | --- | --- |
| Cтв − | теплоемкость материала, на поверхность которого разливается СУГ | 840 Дж/(кг·К) |
| ρтв − | плотность материала, на поверхность которого разливается СУГ | 2000 кг/м³ |

Число Рейнольдса определяется по формуле:

Re=Udυв= 5,191E+005,

где:

| U − | скорость воздушного потока | 2 м/с |
| --- | --- | --- |
| d − | характерный размер пролива СУГ | 3,91 м |
| υв − | кинематическая вязкость воздуха | 1,51E-005 |

Характерный размер пролива СУГ определяется по формуле:

d=4Fиπ= 3,91 м,

где:

| Fи − | площадь испарения | 12 м² |
| --- | --- | --- |

Масса испарившегося СУГ не может превышать массу СУГ, вышедшего в окружающее пространство из аппарата и трубопроводов.

Таким образом, масса испарившегося СУГ составляет mСУГ = 469,832 кг.

Общая масса газообразного и испарившегося с поверхности пролива СУГ составляет:

m = mг + mСУГ = 1,505 кг + 469,832 кг = 471,336 кг.

Расчет избыточного давления при сгорании газопаровоздушных смесей в открытом пространстве

Избыточное давление, ∆P, развиваемое при сгорании газопаровоздушных смесей, определяется по формуле:

∆P=P00,8mпр0,33r+3mпр0,66r2+5mпрr3= 29,83 кПа,

где:

| P0 − | атмосферное давление | 101 кПа |
| --- | --- | --- |
| r − | расстояние от геометрического центра газопаровоздушного облака | 30 м |
| mпр − | приведенная масса газа или пара | 193,853 кг |

mпр − приведенная масса газа или пара, определяется по формуле:

mпр=QсгQ0mZ= 193,853 кг,

где:

| Qсг − | удельная теплота сгорания газа или пара | 18,59 МДж/кг |
| --- | --- | --- |
| Q0 − | константа | 4,52 МДж/кг |
| m − | масса горючих газов (паров), поступивших в результате аварии в окружающее пространство | 471,336 кг |
| Z − | коэффициент участия горючих газов и паров в горении | 0,1 |

∆P =  29,83 кПа.

Расчет горизонтальных размеров зоны, ограничивающей область концентраций, превышающих нижний концентрационный предел распространения пламени

Горизонтальные размеры зоны, ограничивающей область концентраций, превышающих нижний концентрационный предел распространения пламени для горючих газов определяется по формуле (но не менее 0,3 м):

RНКПР=7,8mгρгCНКПР0,333= 27,6 м,

где:

| mг − | масса поступивших в открытое пространство горючих газов | 471,336 кг |
| --- | --- | --- |
| ρг − | плотность газа при расчетной температуре (20 °C) и атмосферном давлении (101 кПа) | 0,707 кг/м³ |
| CНКПР − | нижний концентрационный предел распространения пламени газа | 15 % об. |

RНКПР =  27,6 м.

## 29.1. Определение категории наружной установки

Категория наружной установки определяется путем последовательной проверки ее принадлежности к категориям, приведенным в таблице 2 СП 12.13130.2009, от наиболее опасной к наименее опасной на основании следующих критериев.

Для категорий АН и БН: горизонтальный размер зоны, ограничивающей газопаровоздушные смеси с концентрацией горючего выше нижнего концентрационного предела распространения пламени (НКПР) по ГОСТ 12.1.044, превышает 30 м (данный критерий применяется только для горючих газов и паров) и (или) расчетное избыточное давление при сгорании газо-, паро- или пылевоздушной смеси на расстоянии 30 м от наружной установки превышает 5 кПа.

Для категории ВН: интенсивность теплового излучения от очага пожара веществ и (или) материалов, указанных для категории ВН, на расстоянии 30 м от наружной установки превышает 4 кВт/м2.

Для наружной установки «Емкость с аммиаком» определены значения следующих опасных факторов пожара:

| ΔP = 29,83 кПа | расчетное избыточное давление при сгорании газо-, паро- или пылевоздушной смеси на расстоянии 30 м от наружной установки превышает 5 кПа | Да |
| --- | --- | --- |
| R = 27,6 м | горизонтальный размер зоны, ограничивающей газопаровоздушные смеси с концентрацией горючего выше нижнего концентрационного предела распространения пламени (НКПР) по ГОСТ 12.1.044, превышает 30 м | Нет |
| q = 0 кВт/м² | интенсивность теплового излучения от очага пожара веществ и (или) материалов, указанных для категории ВН, на расстоянии 30 м от наружной установки превышает 4 кВт/м² | Нет |

В соответствии с вышеприведенными критериями и п. 7.3 СП 12.13130.2009 рассматриваемая установка относится к категории АН.

## 29.2. Определение класса зоны наружной установки по ПУЭ

Согласно п. 7.3.38 ПУЭ, класс взрывоопасной зоны определяется технологами совместно с электриками проектной или эксплуатирующей организации.

Согласно п. 7.3.43, пространства у наружных установок: технологических установок, содержащих горючие газы или ЛВЖ, надземных и подземных резервуаров с ЛВЖ или горючими газами, эстакад для слива и налива ЛВЖ, открытых нефтеловушек, прудов-отстойников с плавающей нефтяной пленкой и т.п., относятся к классу В-Iг, за исключением наружных аммиачных компрессорных установок, выбор электрооборудования для которых производится согласно 7.3.64 (зона класса В-Iб).