## 24.2. Помещение «Зарядная аккумуляторов»

| Имя | Значение |
| --- | --- |
| Длина | 9,4 м |
| Ширина | 3,3 м |
| Площадь | 31 м² |
| Высота | 4,1 м |
| Уровень нижнего пояса ферм перекрытия (покрытия) | 4,1 м |
| Расчетная температура воздуха | 22 °C |
| Имеется автоматическое пожаротушение | Нет |
| Имеется аварийная вентиляция | Нет |
| Категория | А |
| Класс зоны по ПУЭ | В-Iб |
| Класс зоны по ФЗ №123 | 2 |

### 24.2.1. Участок «с зарядными устройствами»

| Имя | Значение |
| --- | --- |
| Описание | для аккумуляторов 6СТ-60,70,100,190,225 (40 штук) |
| Площадь | 15 м² |
| Высота | 0,2 м |

#### 24.2.1.1. Горючая нагрузка «Водород»

Описание: Расчет поступающего в помещение водорода при зарядке аккумуляторных батарей.

При расчете избыточного давления взрыва в качестве расчетного варианта принимается наиболее неблагоприятный в отношении взрыва период, связанный с формовкой и зарядкой полностью разряженных батарей с напряжением более 2,3 В на элемент и наибольшим значением зарядного тока, превышающим в четыре раза максимальный зарядный ток.

Происходит зарядка аккумуляторных батарей с максимальной номинальной емкостью (А  ч). Количество одновременно заряжаемых батарей устанавливается в зависимости от эксплуатационных условий, мощности и напряжения внешнего источника тока. Продолжительность поступления водорода в помещение соответствует конечному периоду зарядки при обильном газовыделении и принимается равным 1 ч (Т = 3600 с).

За расчетную температуру принимается максимальная абсолютная температура наружного воздуха в населенном пункте (климатической зоне).

Масса водорода, выделившегося в одном элементе при установившемся динамическом равновесии между силой зарядного тока и количеством выделяемого газа, составляет

кг  А-1  с-1,

где F = 9,65  104 А  с  моль-1 - постоянная Фарадея; А - атомная единица массы водорода, равная 1 а.е.м = 1  10-3 кг - моль-1; Z = 1-валентность водорода; I - сила зарядного тока, А; Т - расчетное время зарядки, с.

Объем водорода, поступающего в помещение при зарядке нескольких батарей, м3, можно определить из выражения

,

где г - плотность водорода при расчетной температуре воздуха, кг  м -3; Ii - максимальный зарядный ток i-й батареи, А; ni - количество аккумуляторов i-й батареи.

Плотность водорода определяется по формуле

, кг  м-3,

где М - масса одного киломоля водорода, равная 2 кг  кмоль-1; V0 - объем киломоля газа при нормальных условиях, равный 22,413 м3  кмоль-1;  = 0,00367 град-1 - коэффициент температурного расширения газа; tp - расчетная температура воздуха, °С.

Максимальная сила зарядного тока принимается по ГОСТ 825-73 "Аккумуляторы свинцовые для стационарных установок".

Плотность водорода при расчетной температуре воздуха будет равна

кг  м-3.

Объем водорода, поступающего в аккумуляторное помещение при зарядке всех батарей составит

м3.

Свойства горючего вещества:

| Имя | Значение |
| --- | --- |
| Наименование | Водород |
| Описание | H2 |
| Теплота сгорания | 119,84 МДж/кг |
| Молярная масса | 2 кг/кмоль |
| Нижний концентрационный предел распространения пламени | 4,12 % об. |
| Максимальное давление взрыва | 730 кПа |
| Стехиометрическая концентрация | 29,24 % об. |
| Стехиометрический коэффициент кислорода в реакции сгорания | 0,5 |

Свойства горючей нагрузки:

| Имя | Значение |
| --- | --- |
| Суммировать расчетное избыточное давление взрыва от различных веществ на участке | Да |
| Возможность образования взрывоопасной смеси | только в результате аварий или неисправностей |
| Наличие особенностей, приведенных в п.7.3.42 ПУЭ | водород |
| Объем аппарата | 1,8 м³ |
| Давление | 101 кПа |
| Температура газа | 22 °C |
| Уровень значимости (табл. Д.1 СП 12) | 0,05 |

Определение массы газа, вышедшего из аппарата при аварии

Происходит авария аппарата «Водород». Все содержимое аппарата поступает в окружающее пространство, происходит одновременно утечка газа из трубопроводов, питающих аппарат по прямому и обратному потокам.

Объем газа, вышедшего из аппарата, определяется по формуле Va=0,01PV и составляет 1,818 м³.

Объем газа, вышедший до отключения трубопроводов, определяется по формуле V1т=qT и составляет 0 м³.

Объем газа, вышедший после отключения трубопроводов, определяется по формуле V2т=0,01πP(r2L) и составляет 0 м³.

Таким образом, объем газа, вышедшего из аппарата в окружающее пространство, составляет 1,818 м³.

При плотности газа, равной ρ22 °C = 0,083 кг/м³, масса вышедшего газа составляет 0,15 кг.

Расчет коэффициента Z участия в горении горючего газа

Проверка условия Д.1:

100mρгVсв<0,5CНКПР,

где:

| m − | масса горючего вещества | 0,15 кг |
| --- | --- | --- |
| ρг − | плотность газа | 0,083 кг/м³ |
| Vсв − | свободный объем помещения | 101,7 м³ |
| CНКПР – | нижний концентрационный предел распространения пламени | 4,12 % об. |

1,79 % < 2,06 % – условие выполняется.

Отношение длины помещения к ширине составляет 2,85 ≤ 5. Условие выполняется.

Определяем предэкспоненциальный множитель С0:

C0=3,77∙103mρгVсв= 67,36 % об.,

где:

| m − | масса горючего газа | 0,15 кг |
| --- | --- | --- |
| ρг − | плотность газа | 0,083 кг/м³ |
| Vсв − | свободный объем помещения | 101,7 м³ |

Определяем расстояния ХНКПР, YНКПР и ZНКПР:

XНКПР=K1LK2lnδC0CНКПР0,5= 18,77 м,

YНКПР=K1SK2lnδC0CНКПР0,5= 6,59 м,

ZНКПР=K3HK2lnδC0CНКПР0,5= 0,18 м,

где:

| K1 − | коэффициент, принимаемый для горючих газов равным 1,1314 | 1,1314 |
| --- | --- | --- |
| K2 − | коэффициент, принимаемый для горючих газов равным 1 | 1 |
| K3 − | коэффициент, принимаемый равным 0,0253 для горючих газов при отсутствии подвижности воздушной среды; 0,02828 — для горючих газов при подвижности воздушной среды | 0,0253 |
| L – | длина помещения | 9,4 м |
| S – | ширина помещения | 3,3 м |
| H – | высота помещения | 4,1 м |
| δ – | допустимые отклонения концентрации при заданном уровне значимости Q(C>C) = 0,05 | 1,38 |

При отрицательных значениях логарифмов расстояния ХНКПР, YНКПР и ZНКПР принимаются равными 0.

Коэффициент Z участия в горении горючего газа при XНКПР>L/2  и  YНКПР>S/2 определяется по формуле:

Z=5∙10-3mρгC0+CНКПРδFZНКПР= 1,099 ≈ 1.

где:

| F − | площадь пола помещения | 31 м² |
| --- | --- | --- |

Расчет избыточного давления взрыва

Избыточное давление взрыва ∆P для индивидуальных горючих веществ, состоящих из атомов С, Н, О, N, Сl, Вr, I, F определяется по формуле:

∆P=Pmax-P0mZVсвρг,п∙100Cст∙1Kн= 12,81 кПа,

где:

| Pmax − | максимальное давление, развиваемое при сгорании стехиометрической газовоздушной или паровоздушной смеси в замкнутом объеме | 730 кПа |
| --- | --- | --- |
| P0 − | начальное давление | 101 кПа |
| m − | масса горючего вещества | 0,15 кг |
| Z − | коэффициент участия горючих веществ в горении | 1 |
| Vсв − | свободный объем помещения | 101,7 м³ |
| ρг,п − | плотность газа или пара при расчетной температуре (22 °C) | 0,083 кг/м³ |
| Cст − | стехиометрическая концентрация ГГ или паров ЛВЖ и ГЖ | 29,24 % об. |
| Kн − | коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и неадиабатичность процесса горения | 3 |

∆P =  12,81 кПа.

### 24.2.2. Определение категории помещения

Рассчитанное избыточное давление взрыва на участках:

| Участок | Рассчитанное избыточное давление взрыва |
| --- | --- |
| с зарядными устройствами | 12,81 кПа |

В помещении присутствуют участки, рассчитанное избыточное давление взрыва для которых превышает 5 кПа, поэтому помещение относится к категории А.

### 24.2.3. Определение класса зоны помещения по ПУЭ

Согласно п. 7.3.38 ПУЭ, класс взрывоопасной зоны определяется технологами совместно с электриками проектной или эксплуатирующей организации.

Согласно п. 7.3.42 ПУЭ, зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей и которые отличаются тем, что производство, связано с обращением газообразного водорода, в которым по условиям технологического процесса исключается образование взрывоопасной смеси в объеме, превышающем 5% свободного объема помещения, имеют взрывоопасную зону только в верхней части помещения (например, помещения электролиза воды, зарядные станции тяговых и статерных аккумуляторных батарей), относятся к классу В-Iб.

Взрывоопасная зона условно принимается от отметки 0,75 общей высоты помещения, считая от уровня пола, но не выше кранового пути, если таковой имеется.

Исключение составляют электромашинные помещения с турбогенераторами с водородным охлаждением при условии обеспечения электромашинного помещения вытяжной вентиляцией с естественным побуждением; эти электромашинные помещения имеют нормальную среду.

### 24.2.4. Определение класса зоны помещения по ФЗ №123

Согласно ст. 19 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", зоны, в которых при нормальном режиме работы оборудования не образуются взрывоопасные смеси газов или паров жидкостей с воздухом, но возможно образование такой взрывоопасной смеси газов или паров жидкостей с воздухом только в результате аварии или повреждения технологического оборудования, относятся к классу 2.