## 17.2. Помещение «Мастерская»

| Имя | Значение |
| --- | --- |
| Длина | 8,4 м |
| Ширина | 11,7 м |
| Площадь | 98,1 м² |
| Высота | 6,2 м |
| Уровень нижнего пояса ферм перекрытия (покрытия) | 6,2 м |
| Расчетная температура воздуха | 22 °C |
| Имеется автоматическое пожаротушение | Нет |
| Имеется аварийная вентиляция | Нет |
| Категория | В2 |
| Класс зоны по ПУЭ | П-I |
| Класс зоны по ФЗ №123 | П-I |

### 17.2.1. Участок «ремонта автотранспорта с верстаками»

| Имя | Значение |
| --- | --- |
| Площадь | 75 м² |
| Высота | 2 м |

#### 17.2.1.1. Горючая нагрузка «автотранспорт (1 шт.) »

Описание: ГАЗ 53

Свойства горючего вещества:

| Имя | Значение |
| --- | --- |
| Наименование | Автомобиль |
| Теплота сгорания | 31,7 МДж/кг |
| Критическая плотность теплового потока | --- |

Свойства горючей нагрузки:

| Имя | Значение |
| --- | --- |
| Масса | 2500 кг |

#### 17.2.1.2. Горючая нагрузка «Ветошь»

Свойства горючего вещества:

| Имя | Значение |
| --- | --- |
| Наименование | Хлопок |
| Теплота сгорания | 16,8 МДж/кг |
| Критическая плотность теплового потока | 7,5 кВт/м² |

Свойства горючей нагрузки:

| Имя | Значение |
| --- | --- |
| Масса | 4,5 кг |

#### 17.2.1.3. Горючая нагрузка «Масло»

Описание: Входит в состав промасленной ветоши (10% от общей массы)

Свойства горючего вещества:

| Имя | Значение |
| --- | --- |
| Наименование | Масло |
| Теплота сгорания | 41,78 МДж/кг |
| Молярная масса | 260,3 кг/кмоль |
| Нижний концентрационный предел распространения пламени | 0,2 % об. |
| Температура вспышки | 196 °C |
| Температура кипения | 330 °C |
| Плотность жидкости | 920 кг/м³ |
| Удельная площадь разлива в помещении | 1 м²/л |
| Константа Антуана А | 5,6202 |
| Константа Антуана В | 2023,77 |
| Константа Антуана Са | 164,09 |

Свойства горючей нагрузки:

| Имя | Значение |
| --- | --- |
| Суммировать расчетное избыточное давление взрыва от различных веществ на участке | Да |
| Объем аппарата | 0,0005 м³ |
| Температура жидкости | 22 °C |

Определение массы жидкости, вышедшей из аппарата при аварии

Происходит авария аппарата «Масло». Все содержимое аппарата поступает в окружающее пространство, происходит одновременно утечка жидкости из трубопроводов, питающих аппарат по прямому и обратному потокам.

Объем жидкости, вышедшей из аппарата, равен объему аппарата и составляет 0,0005 м³.

Объем жидкости, вышедшей до отключения трубопроводов, определяется по формуле V1т=qT и составляет 0 м³.

Объем жидкости, вышедшей после отключения трубопроводов, определяется по формуле V2т=π(r2L) и составляет 0 м³.

Таким образом, объем жидкости, поступившей в окружающее пространство из аппарата и трубопроводов, составляет 0,0005 м³.

Масса жидкости, вышедшей из аппарата и трубопроводов, составляет 0,5 кг.

Площадь разлива жидкости  составляет 0,5 м².

Расчет коэффициента Z участия в горении паров жидкости

Жидкость нагрета ниже температуры вспышки.

Коэффициент Z принимается по таблице А.1 СП 12: Z = 0.

Так как коэффициент Z участия в горении паров жидкости равен нулю, возникновение источника зажигания не приведет к взрыву, и расчетное давление взрыва будет равно нулю.

#### 17.2.1.4. Определение удельной пожарной нагрузки

Пожарная нагрузка на участке

| № | Наименование | Горючая нагрузка | Масса | Теплота сгорания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | автотранспорт | Автомобиль | 2500 кг | 31,7 МДж/кг |
| 2 | Ветошь | Хлопок | 4,5 кг | 16,8 МДж/кг |
| 3 | Масло | Масло | 0,46 кг | 41,78 МДж/кг |

Удельная пожарная нагрузка определяется по формуле:

g=QS= 1057,9 МДж/м²,

где:

| Q − | суммарная пожарная нагрузка на участке | 79344,8 МДж |
| --- | --- | --- |
| S − | площадь участка (при площади менее 10 м2, принимается значение 10 м2) | 75 м² |

Итого: g= 1057,9 МДж/м².

### 17.2.2. Определение категории помещения

Рассчитанное избыточное давление взрыва на участках:

| Участок | Рассчитанное избыточное давление взрыва |
| --- | --- |
| ремонта автотранспорта с верстаками | 0 кПа |

В помещении нет участков, рассчитанное избыточное давление взрыва для которых превышает 5 кПа, поэтому необходимо выполнить проверку помещения на отношение к пожароопасным категориям В1-В4.

Расчетные характеристики участков:

| Наименование | g | Q ≥ 0,64gH² | Площадь | qкр | H | Lпр. | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ремонта автотранспорта с верстаками | 1057,9 МДж/м² | Да | --- | --- | 4,2 м | --- | --- |

где: g – удельная пожарная нагрузка на участке, определяемая по формуле (Б.2) СП 12.13130.2009;

"Q ≥ 0,64gH²" – выполняется ли условие (Б.5) СП 12.13130.2009;

qкр – критическая плотность падающих лучистых потоков;

H – минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до нижнего пояса ферм перекрытия (покрытия);

Lпр – предельное (допустимое) расстояние до соседнего участка;

Lmin – минимальное расстояние до соседнего участка.

Вывод: согласно п.п. Б.1, Б.2 СП 12.13130.2009, поскольку 180 < g ≤ 1400 МДж/м² и выполняется условие Q ≥ 0,64gH², помещение относится к категории В2.

### 17.2.3. Определение класса зоны помещения по ПУЭ

Согласно п. 7.4.9 ПУЭ, определение границ и класса пожароопасных зон должно производиться технологами совместно с электриками проектной или эксплуатационной организации.

Согласно п. 7.4.3 ПУЭ, зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки выше 61 °С, относятся к классу П-I.

### 17.2.4. Определение класса зоны помещения по ФЗ №123

Согласно ст. 18 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки 61 и более градуса Цельсия, относятся к классу П-I.