## 5.2. Помещение «Склад сухого молока»

| Имя | Значение |
| --- | --- |
| Длина | 17,7 м |
| Ширина | 11,8 м |
| Площадь | 208,9 м² |
| Высота | 6,5 м |
| Уровень нижнего пояса ферм перекрытия (покрытия) | 6,5 м |
| Расчетная температура воздуха | 22 °C |
| Имеется автоматическое пожаротушение | Нет |
| Имеется аварийная вентиляция | Нет |
| Категория | Б |
| Класс зоны по ПУЭ | В-IIа |
| Класс зоны по ФЗ №123 | 22 |

### 5.2.1. Участок «Стеллажи»

| Имя | Значение |
| --- | --- |
| Площадь | 100 м² |
| Высота | 1,2 м |

#### 5.2.1.1. Горючая нагрузка «Бумажные мешки»

Свойства горючего вещества:

| Имя | Значение |
| --- | --- |
| Наименование | Бумага |
| Теплота сгорания | 13,4 МДж/кг |
| Критическая плотность теплового потока | --- |

Свойства горючей нагрузки:

| Имя | Значение |
| --- | --- |
| Масса | 500 кг |

#### 5.2.1.2. Горючая нагрузка «Сухое молоко »

Описание: в бумажных мешках

Свойства горючего вещества:

| Имя | Значение |
| --- | --- |
| Наименование | Сухое молоко |
| Описание | Горючий порошок |
| Теплота сгорания | 19,86 МДж/кг |
| Критическая плотность теплового потока | --- |
| Нижний концентрационный предел воспламенения | 20 г/м³ |

Свойства горючей нагрузки:

| Имя | Значение |
| --- | --- |
| Суммировать расчетное избыточное давление взрыва от различных веществ на участке | Да |
| Возможность образования взрывоопасной смеси | только в результате аварий или неисправностей |
| Масса пыли, выбрасываемой из аппарата | 10000 кг |
| Дисперсность пыли | 100 мкм |
| Доля горючей пыли в общей массе отложений пыли | 0 |
| Массовая доля частиц пыли размеров менее критического, с превышением которого аэровзвесь становится неспособной распространять пламя | 1 |
| Способ пылеуборки (для генеральных уборок) | механизированная (ровный пол) |
| Способ пылеуборки (для текущих уборок) | ручная сухая |
| Масса пыли, выделяющаяся в объем помещения за период времени между генеральными пылеуборками | 0 кг |
| Масса пыли, выделяющаяся в объем помещения за период времени между текущими пылеуборками | 0 кг |
| Доля выделяющейся в объем помещения пыли, оседающей на труднодоступных для уборки поверхностях помещения | 1 |
| Доля выделяющейся в объем помещения пыли, оседающей на доступных для уборки поверхностях помещения | 0 |
| Доля выделяющейся в объем помещения пыли, которая удаляется вытяжными вентиляционными системами | 0 |

Определение массы взвешенной в объеме помещения пыли, образовавшейся в результате аварийной ситуации

Расчетная масса пыли, поступившей в помещение в результате аварийной ситуации, определяется по формуле:

mав=mап+qTKп= 10000 кг,

где:

| mап − | масса горючей пыли, выбрасываемой в помещение из аппарата | 10000 кг |
| --- | --- | --- |
| q − | производительность, с которой продолжается поступление пылевидных веществ в аварийный аппарат по трубопроводам до момента их отключения | 0 кг/с |
| T − | время отключения трубопроводов | 300 с |
| Kп − | коэффициент пыления | 1 |

Масса пыли, оседающей на труднодоступных (m1) и доступных (m2) поверхностях в помещении за межуборочный период, определяется по формуле:

m1=M11-αβ1= 0 кг,

m2=M21-αβ2= 0 кг,

где:

| M1 − | масса пыли, выделяющаяся в объем помещения за период времени между генеральными пылеуборками | 0 кг |
| --- | --- | --- |
| M2 − | масса пыли, выделяющаяся в объем помещения за период времени между текущими пылеуборками | 0 кг |
| α − | доля выделяющейся в объем помещения пыли, которая удаляется вытяжными вентиляционными системами | 0 |
| β1 − | доля выделяющейся в объем помещения пыли, оседающей на труднодоступных для уборки поверхностях помещения | 1 |
| β1 − | доля выделяющейся в объем помещения пыли, оседающей на доступных для уборки поверхностях помещения | 0 |

Масса отложившейся в помещении пыли к моменту аварии определяется по формуле:

mп=Kгm1Kу1+m2Kу2= 0 кг,

где:

| Kг − | доля горючей пыли в общей массе отложений пыли | 0 |
| --- | --- | --- |
| Kу1 − | коэффициент эффективности пылеуборки для генеральных уборок | 0,9 |
| Kу2 − | коэффициент эффективности пылеуборки для текущих уборок | 0,6 |

Расчетная масса взвихрившейся пыли определяется по формуле:

mвз=Kвзmп= 0 кг,

где:

| Kвз − | доля отложившейся в помещении пыли, способной перейти во взвешенное состояние в результате аварийной ситуации | 0,9 |
| --- | --- | --- |

Расчетная масса взвешенной в объеме помещения пыли, образовавшейся в результате аварийной ситуации, определяется по формуле:

m=mвз+mав= 10000 кг.

Определение коэффициента Z участия вещества в горении

Коэффициент Z принят согласно п.А.3.1 СП 12.13130.2009:

Z=0,5F= 0,5,

где F — массовая доля частиц пыли размером менее критического, с превышением которого аэровзвесь становится неспособной распространять пламя, F = 1.

Расчет избыточного давления взрыва

Избыточное давление взрыва ∆P для веществ, не являющихся индивидуальным горючим веществом, состоящим из атомов С, Н, О, N, Сl, Вr, I, F, определяется по формуле:

∆P=mHтP0Z∙106VсвρвCp(T0+273)∙1Kн= 8717,94 кПа,

где:

| m − | масса горючего вещества | 10000 кг |
| --- | --- | --- |
| Hт − | теплота сгорания | 19,86 МДж/кг |
| P0 − | начальное давление, кПа | 101 кПа |
| Z − | коэффициент участия горючих веществ в горении | 0,5 |
| Vсв − | свободный объем помещения, м3 | 1077,7 м³ |
| ρв − | плотность воздуха при расчетной температуре | 1,194 кг/м³ |
| Cp − | теплоемкость воздуха | 1,01103 Дж/(кгК) |
| T0 − | начальная температура воздуха | 22 °C |
| Kн − | коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и неадиабатичность процесса горения | 3 |

∆P =  8717,94 кПа.

### 5.2.2. Определение категории помещения

Рассчитанное избыточное давление взрыва на участках:

| Участок | Рассчитанное избыточное давление взрыва |
| --- | --- |
| Стеллажи | 8717,94 кПа |

В помещении присутствуют участки, рассчитанное избыточное давление взрыва для которых превышает 5 кПа, поэтому помещение относится к категории Б.

### 5.2.3. Определение класса зоны помещения по ПУЭ

Согласно п. 7.3.38 ПУЭ, класс взрывоопасной зоны определяется технологами совместно с электриками проектной или эксплуатирующей организации.

Согласно п. 7.3.46 ПУЭ, зоны, расположенные в помещениях, в которых выделение переходящих во взвешенное состояние горючих пылей или волокон в таком количестве и с такими свойствами, что они способны образовать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы не происходит, но возможно образование таких взрывоопасных смесей только в результате аварий или неисправностей, относятся к классу В-IIа.

### 5.2.4. Определение класса зоны помещения по ФЗ №123

Согласно ст. 19 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальном режиме работы оборудования не образуются взрывоопасные смеси горючих пылей или волокон с воздухом при концентрации 65 и менее граммов на кубический метр, но возможно образование такой взрывоопасной смеси горючих пылей или волокон с воздухом только в результате аварии или повреждения технологического оборудования, относятся к классу 22.

## 5.3. Определение категории здания

Площадь здания «Часть общего здания (отделенная от другой части глухой стеной)» составляет 208,9 м2.

| Категория | Суммированная площадь помещений, м² | Отношение суммированной площади помещений к площади здания, % | Наличие АУПТ |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | 208,9 | 100 | Нет |

Здание «Часть общего здания (отделенная от другой части глухой стеной)» относится к категории Б.